PASKAIDROJUMA RAKSTS

### Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana (AVK)

Vispārējā informācija ventilācijas sistēmas izbūvei

„ Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā” apliecinājumā karte AVK daļa izstrādāta, pamatojoties uz:

- projektēšanas uzdevumu;

- tehniskās inventarizācijas datiem;

-     būvniecības normām un noteikumiem.

Vēdināšana objektā tiek nodrošināta ar piespiedu ventilācijas sistēmām, kas izbūvētas no rūpnieciski ražotiem cinkota tērauda gaisa vadiem un tos savienojošajiem elementiem. Gaisa vadiem ir jābūt nostiprinātiem ar rūpnieciski ražotiem stiprinājumiem. Projektā paredzēta mehāniskās pieplūdes un nosūces sistēma PN-1, nosūces sistēmas N-1, N-2. Gaisa vadi izvietoti zem attiecīgo telpu griestiem.

Visi gaisa vadi, kuri iziet ārpus vai atrodas ēkas norobežojošajās konstrukcijās līdz gaisa apstrādes iekārtām, ir jāsiltina. Siltumizolācijas biezums 50 un 30mm.

Ugunsdrošie vārsti paredzēti vietās, kur gaisa vadi šķērso apkalpojamās telpas ugunsdrošos šķēršļus, kuriem ir normēta ugunsizturības robeža. Caurumus sienās aizpilda ar ugunsdrošiem hermetizējošiem B-s1, d0 klases materiāliem.

Pēc ventilācijas sistēmas izbūves ir jāveic difuzoru (regulējamo restīšu) regulēšana pie sistēmas pilnas jaudas, lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa cirkulāciju telpā un, lai gaisa kustība telpā nepārsniegtu pieļaujamo ātrumu.

Veicot ventilācijas sistēmu montāžu, stingri ievērot LBN 231-03 prasības, pastāvošos sanitāros un ugunsdrošības noteikumus, iekārtu izgatavotājrūpnīcu standartus un instrukcijas.

Pieplūdes - nosūces ventilācijas sistēma

Nosūces gaisa kompensācijai paredzēta pieplūdes-nosūces sistēma PN-1 ar gaisa apstrādes agregātu, izmantojot zem griestiem uzstādīto pieplūdes-nosūces gaisa apstrādes iekārtu ar šķersplūsmas siltuma utilizatoriem, kuriem energoefektivitāte ir 58% , F5 klases filtriem, centrbēdzes ventilatoriem, frekvenča  pārveidotājem, gaisa vārstiem ar piedziņu, ūdens kaloriferu . Gaisa apstrādes agregātu paredzēts izvietot 1.stāva virtuves zonā zem griestiem.

Agregāts nodrošinās nepieciešamo gaisa daudzumu pieplūdei 1900 m3/h, un nosūcei 1400 m3/h.

Lai mazinātu ventilācijas iekārtu radīto aerodinamisko troksni, uz gaisa vadiem uzstādīti trokšņu slāpētāji.

Pieplūdes gaisa sildīšanai ziemas periodā agregāts apgādāts ar ūdens kaloriferu .Maksimālā jauda gaisa sasildīšanai sastāda 9.3kW. Kalorifers apgādāts ar maisīšanas mezglu , kurš nodrošina gaisa sildītāju siltuma jaudas regulēšanu un kalorifera aizsardzību. Ūdeni cirkulācijas mezglā paredzēts nodrošināt ar sūkni Q=0,13m3/h, H=1.4m.

Ventilācijas sistēmu regulēšanai izmantosim vadības automātiku (ventilācijas sistēmas regulators), kura nodrošina iespēju regulēt pieplūdes gaisa temperatūru ierobežošanu, gaisa temperatūras regulēšanu, kalorifera atpakaļgaitas ūdens temperatūras uzstādīšanu, nolasīt trauksmes par filtru piesārņojumu. Automātikā jābūt iebūvētai aizsardzībai pret kalorifera sasalšanu un jādarbina sistēma, tad kad kalorifera ūdens pārsniedz noteiktu temperatūru . Ja ventilācijas sistēma nestrādā (tas nozīme, ka ventilators ir apstāšanas režīmā), tad regulators uztur atpakaļgaitas ūdens temperatūru nozīmētā režīmā.

Kaloriferu siltumapgādei paredzētos tērauda metināmos cauruļvadus izolēt ar ‘’Armacel’’ siltumizolāciju  13mm biezumā.

Āra gaisa ņemšana notiek caur caurumu sienas konstrukcijās un nosūces  izvads ir paredzēts caur  esošo gaisa izmešanas atvērumu jumta konstrukcijā. Virs gaisa vada jāuzstāda jumtiņu .

Nosūces ventilācijas sistēma

Ēkas 1.stāva virtuvei ieprojektēta mehāniskā nosūces ventilācijas sistēma N-2 no virtuves tvaiku nosūcējiem ar jumta ventilatoru. Nosūces sistēmas ventilatoram paredz autotransformatora  ātruma regulatoru ražības samazināšanai. Sistēma aprīkota ar pretvārstu un jumta klusinātāju.

Virtuves telpā virs tehniloģisko iekārtu jāuzstāda cinkota skarda tvaika nosūcēji ar labirinta tipa tauka filtriem no nerūsejoša tērauda.

WC telpā (telpas Nr.106) jāuzstāda sadzīves ventilatori DECOR-100CH, kurš strādā pēc gaismas slēdža ieslēgšanas.. Ventilators aprīkots ar taimeri (ventilators darbojas vēl 15 minūtes pēc slēdža izslēgšanas) un pretvārstu. Nosūces vēdināšanas sistēmas izvads ir paredzēts caur jumtu. Virs gaisa vada jāuzstāda izolēts ventilācijas izvads ar jumtiņu .

#### Siltuma apgāde (SM)

„ Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā” apliecinājumā karte SM daļa izstrādāta, pamatojoties uz:

-     projektēšanas uzdevumu;

- tehniskās inventarizācijas datiem;

- būvniecības normām un noteikumiem.

Aprēķinos āra gaisa temperatūra ziemas periodā pieņemta -23.2oC.

Siltuma nesējs apkures sistēmā – ūdens ar parametriem 80/60oC ziemā.

Siltuma avots pieplūdes sistēmas siltuma apgādei- Barkavas siltumtīkli. Pieslēgšanās vieta-  siltuma mezgls 1. stāvā  (telpa Nr.113).

Cirkulāciju pieplūdes sistēmās paredzēts nodrošināt ar cirkulācijas sūkni  ALPHA 25-40 180 G=0.4m3/st, P=0.7m.

Siltuma mezgla montāžai paredzēts izmantot tērauda metināmās caurules, kuras nepieciešams pārklāt ar antikorozijas pārklājumu un izolēt ar akmens vates siltumizolāciju.

Detalizētos montāžas zīmējumus un izpildzīmējumus izstrādā montāžas firma.

#### Iekšējā elektroapgāde (EL)

„ Skolas virtuves esošās vēdināšanas sistēmas vienkāršota renovācija, Skolas ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā” apliecinājuma kartes EL daļa izstrādāta, saskaņā ar ēkas projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja norādījumiem. Projekts satur teksta daļu ar paskaidrojuma rakstu, galveno materiālu, izstrādājumu specifikāciju un grafisko daļu ar grafisku informāciju par projektēto elektroapgādes tīklu. Elektroinstalāciju izpildīt atklāti, pa sienām jeb aizsargcaurulēs. Kā barošanas avots tiek izmantota esošā el. sadalne , uzstādot tajā 2 gabali 3C20A aizsardzības automātus projektējamā el. kabeļa NYY-J 5x2.5 aizsardzībai. Apgaismojuma slēdžu un el. rozešu montāžas augstums telpās h=1,5m, no grīdas līmeņa. Ventilācijas agregātiem paredzēt atslēgšanos no UAS ventilācijas releja. Materiāli tika izvēlēti no firmas EK Sistēmas piedāvāto materiālu kataloga, pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties pēc tehniskā izpildījuma citas firmas piedāvātos elektro materiālus. Darbus veikt sertificētiem speciālistiem un saskaņā ar EIN, LEK, LBN un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Sastādīja:  L.Mihņeviča, D. Lamberts