PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārīgā daļa

Ausekļa ielas, Madonā tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz Madonas pilsētas domes projektēšanas uzdevumu un visu inženierkomunikāciju tehniskajiem noteikumiem.

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-98 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”

Projektēšanas un izmeklēšanas darbus veica sertificēta būvinženiere I. Mežole – Unte 2009. gadā.

Tehniskais projekts sastāv no vispārējās daļas, ceļa daļas, inženierrisinājuma daļām – ŪKT un ELT daļām.

Visus būvdarbus veikt atbilstoši 2005. gada autoceļu specifikācijām un pirms rakšanas darbiem pieaicināt inženierkomunikācijas pārstāvjus. Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot un atjaunot blakus esošo teritoriju.

ŪKT/LKT daļa

Visas trases garumā tiek paredzēts izbūvēt PP materiāla K2 vads diametrā D160 līdz D250 ar noturības klasi T8. Akas paredzētas plastmasas D400, gūlijas paredzētas plastmasas D 400. Ausekļa ielas lietus ūdeņus paredzēts novadīt jaunprojektējamajā Veidenbauma ielas lietus ūdens kolektorā.

Lietus ūdens kanalizācijas iebūves dziļums – ~1.30m, kritums i=0,005 – 0,051.

Ūdensvada hidrantu, kurš atrodas uz projektētas nobrauktuves pie piketa 2+80 pārnest uz zaļo zonu.

Sadzīves kanalizācijas pievadus gruntsgabaliem PP D160, kuri vēl nav pieslēgti pilsētas tīkliem, jāparedz izvilkt ārpus ceļa izbūves robežai lai gadījumā, ja iedzīvotāji izlemj pieslēgties pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem nebūtu jālauž jaunizbūvētās iebrauktuves.

Atzīmes

Uzņēmējam būvizmaksu aprēķinos jāievērtē darbu daudzumu sarakstos doto darbu izpildei nepieciešamie, bet neietvertie papilddarbi un materiāli, bez kuriem nav iespējama to  kvalitatīva izpilde.

Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm.

Veicot būvdarbus jāparedz gruntsūdeņu pazemināšanas pasākumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garenprofilos norādītajās vietās.

Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības gadījumā pieaicinot arī autoruzraugu).

Būvdarbu organizācija

1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules,  savienojumu detaļas u.c.);

2.	Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt Būvatļauju un saņemt Rakšanas atļauju, izstrādāt un saskaņot transporta kustības shēmu;

3.	Izsaukt Būvvaldes ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

4.	Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

5.	Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus (atbilstoši norādījumiem Rakšanas atļaujā);

6.	Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44 9.§) “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;

7.	Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Kanalizācijas un ūdensapgādes vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi u.c. Cauruļvadiem, kuri tiks būvēti ielu sarkanajās robežās, paredzēts nomainīt visu izrakto grunti ar smilti.

8.	Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

9.	Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu;

10.	Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

11.	Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

12.	Saņemt jaunuzbūvētās lietus kanalizācijas digitālo izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un Pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām.

2009.gada 21.septembris

Izstrādāja:									Grīnfelde

LSGŪTIS, Būvprakses sertifikāts

No 50-3068