PASKAIDROJUMA RAKSTS

Vispārīgā daļa

Daugavas ielas, Madonā lietus kanalizācijas tīklu tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz Madonas pilsētas domes projektēšanas uzdevumu un visu inženierkomunikāciju tehniskajiem noteikumiem.

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 221-98 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”

Projektēšanas un izmeklēšanas darbus veica sertificēta būvinženiere I. Mežole – Unte 2009. gadā.

Tehniskais projekts sastāv no vispārējās daļas, ceļa daļas, inženierrisinājuma daļām – ŪKT un ELT daļām.

Visus būvdarbus veikt atbilstoši 2005. gada autoceļu specifikācijām un pirms rakšanas darbiem pieaicināt inženierkomunikācijas pārstāvjus. Pēc būvdarbu pabeigšanas sakārtot un atjaunot blakus esošo teritoriju.

ŪKT/LKT daļa

Daugavas ielas garumā paredzēts izbūvēt jaunu lietus kanalizācijas K2 tīklu. Visas trases garumā tiek paredzēts izbūvēt PP materiāla K2 vads diametrā D160 līdz D315 ar noturības klasi T8. Akas paredzētas plastmasas D400, gūlijas paredzētas plastmasas D 400 un D560. Daugavas ielas lietus ūdeņus paredzēts novadīt Daugavas ielas lietus ūdens savākšanas grāvī.

Lietus ūdens kanalizācijas iebūves dziļums ir no 1,20 līdz 2.40 m, kritums i=0,0018 – 0,05.

Lietus ūdeņus no Daugavas ielas kolektora paredzēts novadīt dabiskajās ūdenstecēs divās vietās. Lietus ūdeņus posmā no Raiņa ielas līdz Kalna ielai paredzēts pieslēgt esošai lietus kanalizācijas akai, no kuras lietus ūdeņi tiek novadīti grāvī.

Lietus ūdeņus posmā no Kalna ielas līdz Rūpniecības ielai paredzēts novadīt grāvī kurš šķērso Daugavas ielu ~ 150 m no Kalna ielas un Daugavas ielas krustojuma Rūpniecības ielas virzienā.

Sadzīves kanalizācijas pievadus gruntsgabaliem PP D160, kuri vēl nav pieslēgti pilsētas tīkliem, jāparedz izvilkt ārpus ceļa izbūves robežai lai gadījumā, ja iedzīvotāji izlemj pieslēgties pilsētas sadzīves kanalizācijas tīkliem nebūtu jālauž jaunizbūvētās iebrauktuves.

Ūdensvada pievadus gruntsgabaliem PE D25, kuri vēl nav pieslēgti pilsētas tīkliem, jāparedz izvilkt ārpus ceļa izbūves robežai lai gadījumā, ja iedzīvotāji izlemj pieslēgties pilsētas ūdensapgādes tīkliem nebūtu jālauž jaunizbūvētās iebrauktuves.

Perspektīvajai ledus hallei izbūvēt ūdensvada pieslēgumu, pagarinot esošo Daugavas ielas ūdensvada trasi D110 līdz perspektīvajai ielai, krustojumā ar perspektīvo ielu izbūvēt dzelzsbetona ūdensvada aku D1000 ar noslēgventīļiem un izbūvēt ūdensvada atzarus uz gruntsgabaliem Daugavas ielā 25 un Gaujas ielā 33. Kanalizācijas pievadu izbūvēt no esošās sadzīves kanalizācijas akas D200 un ārpus ceļa projekta robežām izbūvēt sadzīves kanalizācijas aku D400, perspektīvajam ledus halles pieslēgumam.

Kanalizācijas līka un ūdensapgādes akas vāks jāparedz ar A/S „Madonas Ūdens” apstiprināto logo.

Atzīmes

Uzņēmējam būvizmaksu aprēķinos jāievērtē darbu daudzumu sarakstos doto darbu izpildei nepieciešamie, bet neietvertie papilddarbi un materiāli, bez kuriem nav iespējama to  kvalitatīva izpilde.

Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm.

Veicot būvdarbus jāparedz gruntsūdeņu pazemināšanas pasākumi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garenprofilos norādītajās vietās.

Pirms projekta realizācijas un materiālu iegādes, visus tehniskos risinājumus, materiālus un materiālu apjomus apspriest un saskaņot kopā ar Būvnieku un Pasūtītāju (vajadzības gadījumā pieaicinot arī autoruzraugu).

Būvdarbu organizācija

1.	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules,  savienojumu detaļas u.c.);

2.	Pirms darbu veikšanas Būvfirmai pašvaldības Būvvaldē saņemt Būvatļauju un saņemt Rakšanas atļauju, izstrādāt un saskaņot transporta kustības shēmu;

3.	Izsaukt Būvvaldes ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust tīklu trasi;

4.	Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;

5.	Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus (atbilstoši norādījumiem Rakšanas atļaujā);

6.	Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44 9.§) “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumos”;

7.	Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Kanalizācijas un ūdensapgādes vadus guldīt uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi u.c. Cauruļvadiem, kuri tiks būvēti ielu sarkanajās robežās, paredzēts nomainīt visu izrakto grunti ar smilti.

8.	Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;

9.	Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas topogrāfisko uzmērīšanu;

10.	Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);

11.	Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;

12.	Saņemt jaunuzbūvētās lietus kanalizācijas digitālo izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pašvaldības Būvvaldei un Pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām.

2009.gada 21.septembris

Izstrādāja:									Grīnfelde

LSGŪTIS, Būvprakses sertifikāts

No 50-3068