## Koptame
APSTIPRINU
__________________________________________________________________________________
Z.v.
2014. gada ____. _____________
Būvniecības koptāme
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Nr.p.k | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro), tai skaitā 5% pasūtītāja rezerve
1 | Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība
Kopā:
PVN 21 %
Pavisam kopā:
Sastādīja ________________/
Sert. Nr.

## kopsav.
Kopsavilkuma aprēķini darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
"Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Par kopējo summu, euro
Kopējā darbietilpība, c/h
|  | Tāme sastādīta | 2014.gada
N.p.k | Lokālās tāmes Nr. | Darba veids, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tajā skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro)
1 | 1 | USS (ūdens sagatavošanas stacijas) ēkas celtniecība
2 | 2 | Esošā urbuma tamponāža Urbuma izbūve
3 | 3 | NAI un SPK1 būvdarbi
4 | 4 | Elektroapgāde USS (ūdens sagatavošanas stacijai)
5 | 5 | ELT NAI un KSS
6 | 6 | Labiekārtošanas darbi NAI, USS teritorijās
7 | 7 | Ūdensvada tīkla izbūve
8 | 8 | Kanalizācijas tīkla izbūve
9 | 9 | Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪA-3 (neieskaitot) līdz mezglam ŪM-9 (ieskaitot), no mezgla ŪM-18 (ieskaitot) līdz mezglam ŪM-2 (ieskaitot) un no ŪM-2 līdz ŪAS
10 | 10 | Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪM-61(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-61(c)(ieskaitot) un mezglam ŪM-61(e)(ieskaitot)
11 | 11 | Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪM-2 (neieskaitot) līdz pieslēgumam ŪM-27 (ieskaitot) Stūrīši posms ŪM-2 līdz ŪM-27
12 | 12 | Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪM-48(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-46(ieskaitot)
Kopā:
Virsizdevumi % …
t.sk darba aizsardzība
Plānotā peļna % …
Darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
Summa kopā :
Pasūtītāja rezerve 5%
Pavisam kopā :
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 1_Ū2_USS eka
Lokālā tāme Nr.1
USI ēkas celtniecība
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | USS (ūdens sagatavošanas stacijas) ēkas celtniecība
1.1 |  | Pamatu izbūve
1.1.1 |  | Assu nospraušana | kompl. | 1
1.1.2 |  | Pamatu rakšanas darbi | m3 | 10
1.1.3 |  | Blietētu dolomīta šķembu pabēruma pamatu pēdas spilvena izbūve ρ>1650kg/m³ | m | 16
1.1.4 |  | Blietētas Dolamīta šķembas fr12 -36 | m3 | 1.5
1.1.5 |  | Lentveida pamatu pēdas izbūve ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu.
1.1.6 |  | Tērauda stiegrojumsA III d12 | kg | 88
1.1.7 |  | Betons B20 | m3 | 1.5
1.1.8 |  | Palīgmateriāli tērauda stiegrojuma izbūvei | kompl. | 1
1.1.9 |  | Lentveida pamatu izbūve ieskaitot veidņu montāžu, demontāžu.
1.1.10 |  | Tērauda stiegrojumsA III d12 | kg | 60
1.1.11 |  | Betons B20 | m3 | 5.3
1.1.12 |  | Palīgmateriāli tērauda stiegrojuma izbūvei | kompl. | 1
1.1.13 |  | Pamatu horizontālās hidroizolācijas izbūve
1.1.14 |  | Divās kārtās uz bitumena mastiku pielīmēts ruberoids | m2 | 5
1.1.15 |  | filtrējošas vidēji rupjas smilts pabērums pamatu ārpusē un iekšpusē | m3 | 5
1.1.16 |  | Vidēji rupja smilts filtracija 2m/dnn | m3 | 5
1.2 |  | Gridas pamatnes izbūve
1.2.1 |  | Grīdas pamatnes izbūves darbi ieskaitot palīgmateriālus | m2 | 13.7
1.2.2 |  | vidēji rupja blietēta smilts filtracija 2m/dnn ρ>1650kg/m³ | m3 | 3
1.2.3 |  | Blietētas dolamīta šķembas fr12 -36 ρ>1650kg/m³ | m3 | 2
1.2.4 |  | Hidroizolācijas membrāna zem siltumizolācijas | m2 | 15
1.2.5 |  | Estrudētais putuplasts b=50mm | m2 | 14
1.2.6 |  | Stiegrota betona B30 betonējums 100mm, stiegrojums Bp 5/100/100, 50mm no virsas | m2 | 13.7
1.2.7 |  | Amortizācijas lenta | m | 16
1.2.8 |  | Vadulas | m | 12
1.3 |  | Kermzītvetona sienu izbūve:
1.3.1 |  | Sienu izbūves darbi ieskaitot palīgmateriālus | m2 | 61
1.3.2 |  | 300mm keramzīta bloki | m3 | 23.5
1.3.3 |  | Keramzīt betona blokiem paredzētā līmjava M100 | m3 | 1
1.3.4 |  | BI 4mm keramzīta bloku stiegrojums katrā 5. šuvē | m | 70
1.3.5 |  | Pārsedze P1, 2090x300x185 (h), nestspēja 30,0kN, ailes platums 1500 | gab. | 1
1.3.6 |  | U bloka pārsedze P2, 244x300x185, ailes platums 300 | gab. | 1
1.3.7 |  | U bloka pārsedze P3, 244x300x185, ailes platums 300 | gab. | 1
1.3.8 |  | Betons B25 | m3 | 0.4
1.3.9 |  | Tērauda stiegrojumsA III d10 | kg | 3.8
1.3.10 |  | Tērauda stiegrojumsA III d6 aptveres | kg | 1.4
1.4 |  | Ēkas vienslīpa jumta izbūve
1.4.1 |  | Vienslīpa jumta izbūve ieskaitot palīgmateriālus | m2 | 31
1.4.2 |  | Antisepicēts kokmateriāls, ne zemākas par II šķiru šķiras skuju koks ar relatīvo mitrumu mazāku par 20%, stiprības klase C24 (pēc EN 338) | m3 | 1.65
1.4.3 |  | Prettvaika plēve no iekšpuses stiprināt ar koka latām | m2 | 14
1.4.4 |  | Siltumizolācija 0,035W/mK | m3 | 3.3
1.4.5 |  | Spundējama pretvēja plāksne ISO plaat 20mm | m2 | 31
1.4.6 |  | Bezasbesta viļņotais šīveris | m2 | 31
1.4.7 |  | S formas vējdēlis | m | 11.3
1.4.8 |  | Kores detaļa- lāsenis | m | 11
1.4.9 |  | Tērauda sloksne 900x40x4 | kg | 11.3
1.4.10 |  | Dībeļi 10X120/50 | gab. | 40
1.4.11 |  | Stiprinājuma materiāli, palīgmateriāli (naglas, montāžas skrūves spāru leņķi) | kompl. | 1
1.4.12 |  | notekreņu, notekcauruļu izbūve | m | 9
1.4.13 |  | Cinkota metāla notekrene ar PE pārklājumu (pusapaļa) ieskaitot stiprinājumus | m | 5.5
1.4.14 |  | Cinkota metāla notekcaurule ar PE pārklājumu (apaļa)ieskaitot stiprinājumus | m | 3.5
1.4.15 |  | Dzegas apšuvums | m3 | 0.4
1.4.16 |  | Antisepticēta priedes koka dzegas apšuvums- ēvelēts vagondēlis100x20 ieskaitot montāžas materiālus (skrūves) | m3 | 0.4
1.4.17 |  | Ģipškartona griestu izbūve | m2 | 14
1.4.18 |  | CD Reģipša profils | m | 30
1.4.19 |  | Mitrumizturīgs reģipsis divās kārtās | m2 | 14
1.4.20 |  | Amorizācijas lente | m | 16
1.4.21 |  | palīgmateriali | kompl. | 1
1.5 |  | Logu durvju ailu aizpildījums
1.5.1 |  | Stikls: U=1,1 w/m2K, galvenās ieejas durvju rāmis D-1: U=1.7 w/m2k, metāla pelēku vai citas krāsas durvju uzstādīšana, ar stikla paketi ar stiprinājumiem, ķīļiem un makrofleksu | gab. | 1
1.5.2 |  | Konstrukcijas durvju bloks D-1, metāla ar stiprinājuma elementiem un pašaizvēršanās mehānismiem, obligāti jāizmanto iekšējās un ārējās šuvju noseglentas | gab. | 1
1.5.3 |  | Ārējās un iekšējās šuvju noseglentas | m | 12
1.5.4 |  | Montāžas putas | gab. | 1
1.5.5 |  | Ventilācijas reste metāla 200x300mm uzstādīšana | gab. | 2
1.5.6 |  | Ventilācijas reste metāla 200x300mm | gab. | 2
1.5.7 |  | Montāžas putas | gab. | 1
1.5.8 |  | Iekšējā palodze 300mm plata | m | 0.8
1.5.9 |  | Ārējās skārda palodzes ar PE pārklājumu 150mm plata | m | 0.8
1.6 |  | Pamatu siltināšana, gala apdare
1.6.1 |  | Putupolistirola iestrāde pamatu siltumizolācijai uz līmes kārtas nostiprinot ar dībeļiem, katrā plāksnē virs aizsargapmales pa 6 gab. | m2 | 20.6
1.6.2 |  | Ekstrudētais putupolistirols200kN/m2 b=50mm | m2 | 21
1.6.3 |  | Līmjava | kg | 165
1.6.4 |  | Dībeļi PE | gab. | 110
1.6.5 |  | Armējošā stiklašķiedras sieta iestrāde, izmanto armēšanai līmjavu | m2 | 20.6
1.6.6 |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 25
1.6.7 |  | Līmjava | kg | 165
1.6.8 |  | Stūra līstu pielikšana | m | 5
1.6.9 |  | Stūra līstis ar sieta pagarinājumu | m | 5
1.6.10 |  | Līmjava | kg | 25
1.6.11 |  | Silikāta apmetumu (3-5 mm) iestrāde | m2 | 3.5
1.6.12 |  | Gatavs iestrādei apmetuma sastāvs | m2 | 3.5
1.6.13 |  | Virspamatu krāsošana ar cokola lateksa krāsu. | m2 | 3.5
1.6.14 |  | cokola lateksa bāzes krāsa divās kārtās | m2 | 3.5
1.7 |  | Ārsienu siltināšana, gala apdare
1.7.1 |  | Cokola līstes pielikšana | m | 15.7
1.7.2 |  | Cokola līste 100mm | m | 15.7
1.7.3 |  | Dībeļnaglas cokola līstei | gab. | 18
1.7.4 |  | Putuplasta EPS 100 (b = 100 mm) siltumizolācijas materiālu iestrādā ar dībeļiem un līmjavu | m2 | 61
1.7.5 |  | EPS 100 fasādei b=100mm | m2 | 61
1.7.6 |  | Līmjava | kg | 490
1.7.7 |  | Dībeļi | gab. | 400
1.7.8 |  | Logaiļu, durvjaiļu siltināšana 100 mm platumā | m | 7.3
1.7.9 |  | EPS 100 siltumizolācija fasādei b=30mm | m2 | 1
1.7.10 |  | Līmjava | kg | 8
1.7.11 |  | Armējošā stiklašķiedras sieta iestrāde, izmanto armēšanai līmjavu | m2 | 61
1.7.12 |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 61
1.7.13 |  | Līmjava | kg | 400
1.7.14 |  | Stūra līstu pielikšana | m | 14.4
1.7.15 |  | Stūra līstis ar sieta pagarinājumu | m | 15
1.7.16 |  | Līmjava | kg | 50
1.7.17 |  | Ailas aplīmē arī uz ailu stūriem 45 gradu leņķī ar stiklašķiedras sietu, izmanto līmjavu armēšanai | m2 | 6.5
1.7.18 |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 6.5
1.7.19 |  | Līmjava | kg | 40
1.7.20 |  | Tonēta dekoratīvo silikāta apmetumu (3-5 mm) iestrāde fasādes un ailu sānu malās | m2 | 61
1.7.21 |  | Tonēts, gatavs iestrādei apmetuma sastāvs | m2 | 61
1.7.22 |  | Fasādes krāsa (Tonēta)- paredzēta akmens vates sistēmai | m2 | 61
1.8 |  | Iekšējā apdare
1.8.1 |  | Akmens masas flīžu grīdas izbūve | m2 | 13.7
1.8.2 |  | Nodilumizturīgas keramikas flīzes, krāsa precizējama autoruzraudzības laikā | m2 | 13.7
1.8.3 |  | Esošo grīdas pamatnes apstrāde ar gruntējošu materiālu- pucgrunt | m2 | 13.7
1.8.4 |  | Pašizlīdzinoša javas kārta līdz 5 mm. | m2 | 13.7
1.8.5 |  | grunts | m2 | 13.7
1.8.6 |  | flīžu līme | kg | 70
1.8.7 |  | šuvotājs, tonēts | kg | 5
1.8.8 |  | krusiņi | gab. | 450
1.8.9 |  | Sienu apdare | m2 | 49
1.8.10 |  | grunts | m2 | 49
1.8.11 |  | apmetums | m2 | 49
1.8.12 |  | flīžu līme | kg | 245
1.8.13 |  | šuvotājs, tonēts | kg | 20
1.8.14 |  | keramikas flīzes, krāsa precizējama autoruzraudzības laikā | m2 | 50
1.8.15 |  | krustiņi 5mm | gab. | 1500
1.8.16 |  | Griestu apdare | m2 | 14
1.8.17 |  | tepe | kg | 30
1.8.18 |  | stiklšķiedras siets | m | 20
1.8.19 |  | balta uz lateksa bāzaes krāsa | m2 | 14
1.9 |  | Kanalizācijas K-1 izbūve
1.9.1 |  | Plastmasas kanalizācijas caurules HTP dn110 piegāde un montāža | m | 4
1.9.2 |  | Grīdas traps ar sifonu un tērauda režģi dn110 piegāde un montāža | gab. | 1
1.9.3 |  | Pārējās kanalizācijas cauruļvadu fasondaļas (līkumi, trejgabali u.c.) piegāde un montāža | gab. | 5
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 2_Urbums
Lokālā tāme Nr.2
Esošā urbuma tamponāža Urbuma izbūve
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Esošā dziļurbuma tamponāža
1.1 |  | Cements piegāde un iestrāde | maisi | 6
1.2 |  | grants piegāde un iestrāde | m3 | 0.5
1.3 |  | Māls piegāde un iestrāde | maisi | 30
1.4 |  | hlors piegāde un iestrāde | kg | 2
1.5 |  | Māla šķīduma iesūknēšana ar dubļu sūkni | h | 4
1.6 |  | Labarotoriskie izmeklējumi | kompl. | 1
2. |  | Jauns artēziskais urbums no Gaujas horizonta 2,2 l/s H=130 m
2.1 |  | Tērauda caurule DN 219 piegāde un montāža | m | 30
2.2 |  | Nerūsējošā tērauda caurule DN 129 piegāde un montāža | m | 110
2.3 |  | Nipeļi / pārejas piegāde un montāža | gab. | 43
2.4 |  | Nerūs. tērauda filtrs/ perforēta caurule piegāde un montāža | m | 30
2.5 |  | Cements piegāde un iestrāde | maisi | 40
2.6 |  | antisols piegāde un iestrāde | kg. | 3
2.7 |  | Urbšanas darbi | m | 130
3. |  | Artēziskā urbuma apsaiste un uzskaites mezgls
3.1 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100,PN10 piegāde un montāža | k-ts. | 2
3.2 |  | Atloku diametru pāreja trejgabals 900 DCI DN100/DN50, PN10 piegāde un montāža | gab. | 2
3.3 |  | Starpatloku pretvārsts DN100,PN10(butterfly) piegāde un montāža | k-ts. | 1
3.4 |  | Atloku īscaurule tērauda DN100,L=200mm piegāde un montāža | gab. | 1
3.5 |  | Noslēgatloks DCI DN100 piegāde un montāža | gab. | 2
3.6 |  | Atloks tērauda caurulei DN100,PN10 piegāde un montāža | gab. | 6
3.7 |  | Terauda caurule,VS10704, DN100 piegāde un montāža | m | 0.3
3.8 |  | Plūsmas mērītājs DN50(Qnom.=15.0 m3/st), PN16, IP68, koplektā ar impulsa devēju piegāde un montāža | k-ts. | 1
3.9 |  | Betona balsts zem veidgabaliem(betona marka B25) piegāde un montāža | m3 | 0.3
3.10 |  | Manometrs, PN10 piegāde un montāža | gab. | 2
3.11 |  | Manometra krāns DN ½" piegāde un montāža | gab. | 2
3.12 |  | lzlaides krans DN ½" piegāde un montāža | gab. | 2
3.13 |  | Atloku trejgabals 900 DCI DN100, PN10 piegāde un montāža | gab. | 1
3.14 |  | Tērauda caurule,VS10704, DN50 piegāde un montāža | m | 0.6
3.15 |  | Atloks tērauda caurulei DN50,PN10 piegāde un montāža | gab. | 6
3.16 |  | Atloku līkums DCI DN50,PN10 piegāde un montāža | gab. | 2
3.17 |  | Universālais atloku adapters DN50/PE50,PN10 piegāde un montāža | gab. | 1
3.18 |  | Hidroizolācija- pilna apjoma piegāde un montāža | m2 | 16
3.19 |  | Terauda caurule,VS3262, DN15 piegāde un montāža | m | 0.5
3.20 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50,PN10 piegāde un montāža | k-ts. | 2
3.21 |  | Atloku filtrs FAF DCI DN50,PN16 piegāde un montāža | k-ts. | 1
3.22 |  | Atloku diametru pāreja DCI DN100/50,PN16 piegāde un montāža | gab. | 1
4. |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārta ar ražību Q=4 m3/h AquaHard F/2750 T 0.170 OS/2
4.1 |  | Filtrs ar distribjutoriem (materiāls-stikla šķiedra) DN18", H=65" piegāde un montāža | gab. | 2
4.2 |  | Kvarca smiltis, Aqua-Mandix, grants piegāde | l | 340
4.3 |  | Vadības vārsts Fleck 2750 piegāde un montāža | gab. | 2
4.4 |  | Oksidācijas tvertne piegāde un montāža | gab. | 1
4.5 |  | Gaisa ievada mezgls piegāde un montāža | kompl. | 1
4.6 |  | Ūdens sagatavošanas iekārtu apsaistes cauruļvadi un veidgabali piegāde un montāža | kompl. | 1
4.7 |  | Dziļurbuma sūknis Q=1,5 l/s, H=100 m 4.0 kW dzinēju, kompl. vadības skapi un visām motora aizsardzībām, kabeļiem, caurulēm un drošības trosi (Dziļurbuma sūkņa celšanas augstumu precizēt pēc dziļurbuma izbūves) piegāde un montāža | gab. | 1
5. |  | Skalojamo ūdeņu nosēdaka ar filtracijas lauku
5.1 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1000(0,0 - 1,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 40 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
5.2 |  | PP trejgabala Ø160 piegāde un montāža Dz/b akā Ø1000 | gab. | 1
5.3 |  | Infiltrācijas tuneļi 1260x515x800 piegāde un montāža | gab. | 10
5.4 |  | Ģeotekstils piegāde un montāža | m2 | 52
5.5 |  | Aizsargčaula DN160 piegāde un montāža dzelsbetons akas sienā | gab. | 2
5.6 |  | Šķembu pamatne kl.2/5 vai kl.3/8 h=50-100 mm piegāde un montāža | m3 | 2
5.7 |  | Ventilācijas caurules PP Ø110 piegāde un montāža | m | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 3_NAI_SPK1
Lokālā tāme Nr. 3
NAI un SPK1 būvdarbi
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioFF-25 25 m3/dnn
1.1 |  | BioFF-25 Tilpņu bloks ar cauruļvadiem un armatūru piegāde un montāža | gab. | 1
1.2 |  | 2,2 kW Gaisa pūtējs piegāde un montāža | gab. | 2
1.3 |  | D270 Membrānaerātors piegāde un montāža | gab. | 15
1.4 |  | 1 kW Lieko dūņu sūknis piegāde un montāža | gab. | 1
1.5 |  | 1 kW Mikseris piegāde un montāža | gab. | 1
1.6 |  | Pirmreizējais nostādinātājs- Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø2000(2,5 - 3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldošu kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t bruģakmens segumā piegāde un montāža | gab. | 2
1.7 |  | Otrrezējais nostādinātājs- Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø2000(2,5 - 3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldošu kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | gab. | 1
1.8 |  | Paraugu ņemšanas aka- Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315(0,5 - 1,0 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
1.9 |  | Spiediena dzēšanas aka-3-Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(0,50-1,00 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā(Akas komplektāciju skatīt ŪKT-05 lapā) piegāde un montāža | kompl. | 1
1.10 |  | Notekūdeņu labaratoriskie izmeklējumi NAI ieplūdē (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kompl. | 1
1.11 |  | Dūņu mineralizators
1.12 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø2000(2,5 - 3,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un peldošu kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | gab. | 1
1.13 |  | Smalkās dispersijas aerators piegāde un montāža | gab. | 1
1.14 |  | Plūsmas mērītāja aka
1.15 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(0,50-1,00 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
1.16 |  | Teknes tipa (Palmer-bowlus) ultraskaņas plūsmas mērītājs ,tekne DN200, komplektā ar datu bloku "Flow converter 713" (IP65 klase) piegāde un montāža | kompl. | 1
1.17 |  | Attīrīto notekūdeņu izlaide Aiviekstes upē
1.18 |  | Laukakmeņu atbalsta sienas izbūve | m3 | 3
1.19 |  | Notekūdeņu labaratoriskie izmeklējumi NAI izplūdē (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | kompl. | 1
1.20 |  | Attīrīto notekūdeņu izlaide Aiviekstes upē
1.21 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | obj. | 1
2. |  | Kanalizācijas spiedvada sistēma SPK-1 posmi no KSS-1 līdz Spiediena dzēšanas akai-1(ieskaitot), KSS-2 līdz Spiediena dzēšanas akai-2(ieskaitot), KSS-3 līdz Spiediena dzēšanas akai-3(ieskaitot)
2.1 |  | EVO SCGR ULTREASTRESS Ø50 kanalizācijas spiedvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz noblietētas un izlīdzinātas esošās grunts | m | 69
2.2 |  | EVO SCGR ULTREASTRESS Ø63 kanalizācijas spiedvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz noblietētas un izlīdzinātas esošās grunts | m | 582
2.3 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 523
2.4 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m zaļajā zonā | m | 117
2.5 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m grants segumā | m | 7
2.6 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m asfaltbetona segumā | m | 4
2.7 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 2
2.8 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 13
2.9 |  | Pazemes tipa atgaisotājs DCI DN50 komplektā ar kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 1
2.10 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø63 | gab. | 2
2.11 |  | Īscaurule ar atloku PE Ø63/DN50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.12 |  | Elektrometināms līkums PE Ø63 450 piegāde un montāža | gab. | 4
2.13 |  | Elektrometināma Sedlu uzlika PE Ø63/63 piegāde un montāža | gab. | 1
2.14 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 4
2.15 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.16 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 63 piegāde un montāža | gab. | 3
2.17 |  | Betona atbalsta bloku izbūve | gab. | 4
2.18 |  | Spiediena dzēšanas aka-1 un 2-Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(0,50-1,00 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā(Akas komplektāciju skat. ŪKT-03 un ŪKT-07 lapās) piegāde un montāža | kompl. | 2
2.19 |  | Kanalizācijas spiedvada tukšošanas aka-Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(2,50-3,00 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
2.20 |  | Marķējuma lente kanalizācijas spiedvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 651
2.21 |  | Kanalizācijas spiedvada cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
2.22 |  | Kanalizācijas spiedvada trases nospraušana | m | 651
2.23 |  | Kanalizācijas spiedvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 651
2.24 |  | Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc kanalizācijas spiedvada SPK-1 sistēmas izbūves 13 m2
2.25 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 1
2.26 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 1
2.27 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 3
2.28 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 17
2.29 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 17
2.30 |  | Atjaunojamais grants segums pēc kanalizācijas spiedvada SPK-1 sistēmas izbūves 23 m2
2.31 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 1
2.32 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 6
2.33 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 31
2.34 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 31
2.35 |  | Atjaunojamais zālājs pēc kanalizācijas spiedvada SPK-1 sistēmas izbūves 1261 m2
2.36 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 126
2.37 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 1413
2.38 |  | Zālāja sēklas, zāliens, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 8
3. |  | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1
3.1 |  | Pilnībā nokomplektēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija KSS-1, rūpnieciski izgatavots HDPE pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkņu stacijas korpuss (Korpusa caurules aploces stingrībai ir jābūt SN8 kN/m² vai vairāk pamatojoties uz LVS EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka pēc LVS EN ISO 9969 standarta izstrādātās pārbaudes metodes.) Ø1500 (H=3,8 m) ar nepieciešamajiem kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=2.0 m3/st., H=5.5 m). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un izceļamu atkritumu grozu. Sūknētavā paredzēti divi sūkņi viens darba, viens rezerves. KSS-tiek piegādāta uz rūpnieciski izgatavotas pamata pēdas. Skat. BK sadaļu(BK-06 rasējumu) un TN sadaļu (TN-03 rasējumu) | kompl. | 1
3.2 |  | Būvbedres rakšana KSS-3 izbūvei | m3 | 50
4. |  | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2
4.1 |  | Pilnībā nokomplektēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija KSS-2, rūpnieciski izgatavots HDPE pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkņu stacijas korpuss (Korpusa caurules aploces stingrībai ir jābūt SN8 kN/m² vai vairāk pamatojoties uz LVS EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka pēc LVS EN ISO 9969 standarta izstrādātās pārbaudes metodes.) Ø1500 (H=4,3 m) ar nepieciešamajiem kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=2.0 m3/st., H=18.0 m,). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un izceļamu atkritumu grozu. Sūknētavā paredzēti divi sūkņi viens darba, viens rezerves. KSS-tiek piegādāta uz rūpnieciski izgatavotas pamata pēdas. Skat. BK sadaļu(BK-06 rasējumu) un TN sadaļu (TN-04 rasējumu) | kompl. | 1
4.2 |  | Būvbedres rakšana KSS-3 izbūvei | m3 | 66
5. |  | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3
5.1 |  | Pilnībā nokomplektēta kanalizācijas pārsūknēšanas stacija KSS-3, rūpnieciski izgatavots HDPE pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkņu stacijas korpuss (Korpusa caurules aploces stingrībai ir jābūt SN8 kN/m² vai vairāk pamatojoties uz LVS EN 13476. Korpusa aploces stingrumu nosaka pēc LVS EN ISO 9969 standarta izstrādātās pārbaudes metodes.) Ø1500 (H=5,3 m) ar nepieciešamajiem kanalizācijas sūkņu parametriem (Q=2.0 m3/st., H=11.0 m). Sūknētavā papildus paredzēt uzstādīt uz ieplūstošā sadzīves kanalizācijas kolektora noslēgarmatūru (nažveida aizbīdni) un izceļamu atkritumu grozu. Sūknētavā paredzēti divi sūkņi viens darba, viens rezerves. KSS-tiek piegādāta uz rūpnieciski izgatavotas pamata pēdas. Skat. BK sadaļu(BK-06 rasējumu) un TN sadaļu (TN-05 rasējumu) | kompl. | 1
5.2 |  | Būvbedres rakšana KSS-3 izbūvei | m3 | 50
5.3 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | obj. | 1
6. |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pamatu plātne:
6.1 |  | Blietētu šķembu pamatojuma izbūve zem plātnes (h=200). | m3 | 4.2
6.2 |  | Pamatu plātnes betonēšana (B20) inventāros veidņos. | m3 | 11.2
6.3 |  | Armēšana veidojot stiegru sietus ar siešanas paņēmienu. | t | 0.61
6.4 |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas stiprināšana pie pamatu plātnes ar Ķīmiskajiem enkuriem HIT-HY 150 MAX + HAS(-E)R M24 | gab. | 8
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 4_EL_USS
Lokālā tāme Nr. 4
Elektroapgāde USS
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Sadalne SS-1 kompl. | kompl. | 1
2 |  | Pie griestas stiprinams gaismeklis 2x36W IP65 piegāde un montāža | gab. | 2
3 |  | Pie sienas stiprinams prožektors ar kustību sensor 1x300W, IP54 piegāde un montāža | gab. | 1
4 |  | Pazem. transformator 230/24V, 0,25kW piegāde un montāža | gab. | 1
5 |  | Vienpolīgs slēdzis 240V,v/apm.220V,IP44 piegāde un montāža | gab. | 2
6 |  | Sienas dubultkontakts 240V,v/apm.IP44,16A piegāde un montāža | gab. | 6
7 |  | Kabelis ar vāru dzīslam 3x2,5mm2 piegāde un montāža | m | 32
8 |  | Kabelis ar vāru dzīslam 3x1,5mm2 piegāde un montāža | m | 10
9 |  | Kabelis ar vāru dzīslam 5x4mm2 piegāde un montāža | m | 10
10 |  | Kabelis ar vāru dzīslam 5x1.5mm2 piegāde un montāža | m | 3
11 |  | PEH kabeļu aizsargcaurule diam.50 piegāde un montāža | m | 60
12 |  | PEH kabeļu aizsargcaurule diam.20 piegāde un montāža | m | 45
13 |  | Vads Dz/Z 1x6 piegāde un montāža | m | 25
14 |  | Potenciāls termināls piegāde un montāža | m | 1
15 |  | Klemme stieples pievien. pie zibensuztvērēja stieņa piegāde un montāža | gab. | 1
16 |  | Klemme mērījumu piegāde un montāža | gab. | 4
17 |  | Stiprinājuma elements stieplei pie sienas piegāde un montāža | gab. | 50
18 |  | Klemme elektroda pievienojumam piegāde un montāža | gab. | 5
19 |  | Elektrods diam. 20mm,L=1,5m piegāde un montāža | gab. | 8
20 |  | Horizontālais zemētajs:cinkota terauda sloksne piegāde un montāža | m | 25
21 |  | Zibensuztvērēja stienis; l=1m,diam.16mm ,cinkots. piegāde un montāža | kompl. | 1
22 |  | Cinkots apaļdzelzs diam.8m piegāde un montāža | m | 20
23 |  | Pēda zibensuztvērēja stienim piegāde un montāža | gab. | 1
24 |  | Vads Dz/Z 1x16 piegāde un montāža | m | 6
25 |  | Uzgalis elektrodam piegāde un montāža | gab. | 4
26 |  | Antikorozijas lenta piegāde un montāža | gab. | 1
27 |  | Zibensaizsardzības piederumu komplekts piegāde un montāža | kompl. | 1
28 |  | Pilnībā nokomplektēts stacionārais benzīna ģenerators 8 kW, komplektā mikroprocesoru vadības paneli piegāde un montāža | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 5_ELT_NAI_KSS
Lokālā tāme Nr. 5
ELT NAI un KSS
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Automāts 3p20A C piegāde un montāža | gab. | 2
2 |  | Automāts 3p10A С piegāde un montāža | gab. | 4
3 |  | Automāts 1p10A С | gab. | 1
4 |  | Pārsledzis 3p+N-0-3p+N piegāde un montāža | gab. | 4
5 |  | Pārsledzis 1p+N-0-1p+N piegāde un montāža | gab. | 1
6 |  | Kabelis NYY-J 3x2,5 piegāde un montāža | m | 20
7 |  | Kabelis NYY-J 5x2,5 piegāde un montāža | m | 220
8 |  | Kabelis NYY-J 5x4 piegāde un montāža | m | 35
|  | Kabelis NYY-J 4x10 piegāde un montāža | m | 35
|  | Aizsargcaurule d=50 piegāde un montāža | m | 32
9 |  | Aizsargcaurule d=40 piegāde un montāža | m | 105
10 |  | Dakša 3p5h32A IP65 piegāde un montāža | gab. | 3
11 |  | Palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
12 |  | Savienošanās uzmava M11 | kompl. | 1
12 |  | Pilnībā nokomplektēts pārvietojams benzīna ģenerators 15,2 kW, ar ARI vadības sadalni, komplektā ar piekabi pārvietošanai pa koplietošanas ceļiem. Piegāde un montāža | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 6_K1, Ū2,Ū1_labiekart
Lokālā tāme Nr. 6
Labiekārtošanas darbi NAI, USS teritorijās
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Zāliena izbūve uz nogāzēm, NOGĀZU STIPRINĀŠANA AR ĢOTEKSTILU:
1.1 |  | Daudzgadīgs zāliens, piegāde un iestrāde, pirms iestrādes augsne uzlabojama ar minerālmēslojumu zālienam | m2 | 1070
1.2 |  | Augsne min. 10 cm uzbēršana no atbērtnes, slīpumu veidošana virszemes lietusūdeņu notecei, ja augsne neatbilst auglīgas augsnes prasībām, nepieciešama augsnes uzlabošana ar minerālmēslojumu | m3 | 107
1.3 |  | Ģeotekstils | m2 | 25
2. |  | Iežogojuma un vārtu izbūve:
2.1 |  | Metāla pinuma žogs h 1,5m, piegāde un izbūve ar stiprinājuma elementiem | m | 230
2.2 |  | metāla pinuma žoga stabi d42 2,5m | gab. | 120
2.3 |  | atbalststutes stabiem d42 2,0m ar stiprinājuma elementiem. | gab. | 25
2.4 |  | Iebraucamie vārti ar slēdzeni(apstrādāti smilšu strūklu , gruntēti, krāsota metāla rāmis 50x30x3 apšūts ar metāla pinuma žogu) 4x 1.35m, piegāde un izbūve stiprināts eņģēs pie 100x100x4x2300mm kvadrātcaurule.Stabu gali aiztaisāmi ar PE uzlikām100x100 | gab. | 2
2.5 |  | Betona pamati ar betona klases B 15 betonējumu sētas stabiem, piegāde un izbūve | m3 | 4
2.6 |  | Dolomīta šķembu pabērums fr 16-45 0,1m, piegāde un izbūve | m3 | 1.5
3. |  | Dolamīta šķembu piebrauktuves izbūve:
3.1 |  | 100mm blietēta dolomīta šķemba fr. 16-36 uz blietētas 150mm blietētas smilts pamatnes | m2 | 187
3.2 |  | 100mm blietēta dolomīta šķemba fr. 16-36 | m3 | 20
3.3 |  | 150 mm blietētas smilts | m3 | 30
4. |  | Betona bruģakmens aizsargapmales izbūve USS ēkai:
4.1 |  | Bruģakmens h-60 mm iesegšana ēkas nokrišņu aizsargapmale . 600mm platumā | m2 | 11
4.2 |  | 150mm blietēta dolomīta šķemba fr. 0-36 | m3 | 1.65
4.3 |  | 150 mm blietētas smilts | m3 | 1.65
4.4 |  | Pelēks bruģakmens 60x100x200mm | m2 | 11
4.5 |  | Lietus ūdens savākšanas traps 200x200 | gab. | 1
4.6 |  | Apmale (augstums - 200 mm, platums - 170 mm) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 23
5. |  | Zemes darbi:
5.1 |  | Auglīgās augsnes noņemšana līdz minerālgruntij un transportēšana uz rezerves atbērtni (līdz 100m) | m3 | 118
5.2 |  | Izrokamais apjoms- minerālgrunts un transportēšana uz rezerves atbērtni | m3 | 150
5.3 |  | Minerāl grunts izlīdzināšana, planēšana pa teritoriju - slīpuma veidošana | m3 | 150
5.4 |  | Aizberamais apjoms, līmeņa veidošana zem ceļiem, laukumiem, kur noņemta auglīgās augsnes virskārta, baltā smilts filtrācija 1m/dn | m3 | 196
5.5 |  | Uzberamais apjoms ap NAI rezervuāru baltā smilts filtrācija 1m/dn | m3 | 30
5.6 |  | Uzberamā blietēta smilts zem pamatplātnēm apm. 400mm biezumā | m3 | 18
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 7_U1
Lokālā tāme Nr.7
Ūdensvada tīkla izbūve
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms no mājām Kadiņi līdz mājām Akācijas posms ŪM-38 (ieskaitot) līdz ŪM-45(b)(ieskaitot) tai skaitā Ceļmalieši un Rūmnieki ŪA-4 līdz ŪM-65
1.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø32 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 148.7
1.2 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø40 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts | m | 94.9
1.3 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø63 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts | m | 287
1.4 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 479.8
1.5 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m asfalta segumā | m | 21.4
1.6 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m grants segumā | m | 26.4
1.7 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m zaļajā zonā | m | 3
1.8 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø90 ūdensvada apvalkcaurule SDR 11 PE100 piegāde un montāža ar beztranšeju metodi | m | 19
1.9 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø40 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža SCGR ULTREASTRESS Ø90 ūdensvada SDR 11 PE100 apvalkcaurulē | m | 19
1.10 |  | Būvbedres rakšana komunikāciju izbūvei ar beztranšeju metodi | m3 | 8
1.11 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 7
1.12 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 3
1.13 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 4
1.14 |  | Atloku krustagabals DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 1
1.15 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 3
1.16 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø63/40 piegāde un montāža | gab. | 2
1.17 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 17
1.18 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø40 piegāde un montāža | gab. | 1
1.19 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 5
1.20 |  | Īscaurule ar atloku PE Ø63/DN50 piegāde un montāža | gab. | 4
1.21 |  | Elektrometināms līkums PE Ø32 900 piegāde un montāža | gab. | 7
1.22 |  | Elektrometināms līkums PE Ø63 450 piegāde un montāža | gab. | 1
1.23 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 2
1.24 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø40 piegāde un montāža | gab. | 1
1.25 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 1
1.26 |  | Kompresijas trejgabals PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 2
1.27 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 40 piegāde un montāža | gab. | 2
1.28 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 63 piegāde un montāža | gab. | 2
1.29 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 (zaļaja zonā) komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN15 ar impulsa devēju piegāde un montāža | kompl. | 7
1.30 |  | Elektrometināma Sedlu uzlika PE Ø63/32 piegāde un montāža | gab. | 3
1.31 |  | Betona atbalsta bloku izbūve | gab. | 2
1.32 |  | Betona veidgabalu pamatņu izbūve dzelzsbetona akā | gab. | 4
1.33 |  | Kompresijas multidiametru dubiltuzmava PE Ø32/27-35 piegāde un montāža | gab. | 5
1.34 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(2,00-2,50 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
1.35 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 530.6
1.36 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
1.37 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 549.6
1.38 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 549.6
1.39 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 549.6
1.40 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
1.41 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana un aizsardzība komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 1
1.42 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 23
Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 32m2
1.43 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 1.3
1.44 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 1.9
1.45 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 8.3
1.46 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 28.3
1.47 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 44.7
Atjaunojamais zālājs pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 752,4 m2
1.48 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 75.2
1.49 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 849.9
1.50 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha piegāde un sēšana | kg | 0.5
1.51 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 308.5
Atjaunojamais grants segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 39,6 m2
1.52 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 2
1.53 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 9.9
1.54 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 32.5
1.55 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 52.7
2. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms no mājām Kadiņi līdz mājām Krastaines posms ŪM-38(neieskaitot) līdz ŪM-48(a)ieskaitot tai skaitā posms ŪA-4 līdz ŪA-5
2.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø32 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 55
2.2 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø40 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 93.2
2.3 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø63 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 485.2
2.4 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 253.4
2.5 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m asfalta segumā | m | 22.6
2.6 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m grants segumā | m | 99.8
2.7 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 2,0- 2,5 m zaļajā zonā | m | 248
2.8 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 2,0- 2,5 m asfalta segumā | m | 9.6
2.9 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 5
2.10 |  | atloku aizbīdnis DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 4
2.11 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 1
2.12 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø63/32 piegāde un montāža | gab. | 2
2.13 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 13
2.14 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 4
2.15 |  | Īscaurule ar atloku PE Ø63/DN50 piegāde un montāža | gab. | 4
2.16 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 4
2.17 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 1
2.18 |  | Kompresijas trejgabals PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 1
2.19 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 40 piegāde un montāža | gab. | 1
2.20 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 63 piegāde un montāža | gab. | 4
2.21 |  | Elektrometināms līkums PE Ø63 450 piegāde un montāža | gab. | 1
2.22 |  | Elektrometināms līkums PE Ø40 450 piegāde un montāža | gab. | 2
2.23 |  | Betona atbalsta bloku izbūve | gab. | 3
2.24 |  | Kompresijas multidiametru dubiltuzmava PE Ø32/27-35 piegāde un montāža | gab. | 1
2.25 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 (zaļaja zonā) komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN15 ar impulsa devēju piegāde un montāža | kompl. | 5
2.26 |  | Elektrometināma Sedlu uzlika PE Ø63/32 piegāde un montāža | gab. | 3
2.27 |  | Betona veidgabalu pamatņu izbūve dzelzsbetona akā | gab. | 6
2.28 |  | Kompresijas trejgabals PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 1
2.29 |  | Atloku līkums 450 DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.30 |  | Atloku trejgabals DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 2
2.31 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(2,50-3,00 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
2.32 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500(2,00-2,50 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
2.33 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 633.4
2.34 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
2.35 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 633.4
2.36 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 633.4
2.37 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 633.4
2.38 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
2.39 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana un aizsardzība komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 1
2.40 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 21
Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 44,6 m2
2.41 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 1.8
2.42 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 2.7
2.43 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 11.6
2.44 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 66.3
2.45 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 37.5
Atjaunojamais zālājs pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 763,3 m2
2.46 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 76.3
2.47 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 1247.5
2.48 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha piegāde un sēšana | kg | 4.6
2.49 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 442.7
Atjaunojamais grants segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 142,2 m2
2.50 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 7.1
2.51 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 35.6
2.52 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 190.4
2.53 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 109
3. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms no mājām Kraujas līdz mājām Kadiķi posms ŪM-28 līdz ŪM-38
3.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø63 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 370.2
3.2 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 2,0- 2,5 m zaļajā zonā | m | 370.2
3.3 |  | Uzmavu adapters UNI DCI DN57-72/68-85 piegāde un montāža | gab. | 1
3.4 |  | Elektrometināms līkums PE Ø63 450 piegāde un montāža | gab. | 2
3.5 |  | Elektrometināms līkums PE Ø63 220 piegāde un montāža | gab. | 1
3.6 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 3
3.7 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 1
3.8 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 1
3.9 |  | Īscaurule ar atloku PE Ø63/DN50 piegāde un montāža | gab. | 1
3.10 |  | Pazemes tipa atgaisotājs DCI DN50 komplektā ar kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 1
3.11 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 370.2
3.12 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
3.13 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 370.2
3.14 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 370.2
3.15 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 370.2
3.16 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
3.17 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 10
Atjaunojamais zālājs pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 555,3 m2
3.18 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 55.5
3.19 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 770.2
3.20 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha piegāde un sēšana | kg | 3.3
3.21 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 340.4
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 8_K1
Lokālā tāme Nr.8
Kanalizācijas tīkla izbūve
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Saimnieciskās pašteces kanalizācijas sistēma K-1 posms no K-40 (a) Izvada "Vecsaikava-1" (ieskaitot aku K-40) līdz Notekūdeņu izlaidei Aiviekstes upē(ieskaitot)
1.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 12.9
1.2 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 436.3
1.3 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 11
1.4 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 0,5- 1,0 m zaļajā zonā) (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 23.6
1.5 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,0-1,5 m zaļajā zonā (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 112.09
1.6 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m zaļajā zonā | m | 97.71
1.7 |  | Tas pats iebūves dziļums 3,0-3,5 m zaļajā zonā (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 120.9
1.8 |  | Tas pats iebūves dziļums 3,5-4,0 m zaļajā zonā (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 52.5
1.9 |  | Tas pats iebūves dziļums 4,0-4,5 m zaļajā zonā (pozīcija ar grozījumiem, kas apstiprināti ar 22.05.2014.iepirkumu komisijas lēmumu) | m | 23.5
1.10 |  | Tas pats iebūves dziļums 3,0-3,5 m grants segumā | m | 3.9
1.11 |  | Tas pats iebūves dziļums 3,5-4,0 m grants segumā | m | 15
1.12 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø400 pašteces kanalizācijas apvalkcaurule SDR 11 PE100 piegāde un montāža ar beztranšeju metodi | m | 34.34
1.13 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 izbūve SCGR ULTREASTRESS Ø400 SDR 11 PE100 pašteces kanalizācijas apvalkcaurulē | m | 34.34
1.14 |  | Būvbedres rakšana komunikāciju izbūvei ar beztranšeju metodi | m3 | 50
1.15 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu pievienojums pie esošā pašteces kanalizācijas kolektora DN100-150(pēc esošās situācijas), izmantojot termonosēdošo savienojumu piegāde un montāža | vietas | 2
1.16 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(0,5 - 1,0 m dziļumā) un 40 t vāku grants segumu piegāde un montāža | kompl. | 1
1.17 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(1,0 - 1,5 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 3
1.18 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(1,5 - 2,0 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 2
1.19 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(1,5 - 2,0 m dziļumā) un 40 t vāku grants segumā piegāde un montāža | kompl. | 1
1.20 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500(3,0 - 3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 5
1.21 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500(3,0 - 3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 40 t grants segumā piegāde un montāža | kompl. | 1
1.22 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500(3,5 - 4,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 2
1.23 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500(4,0 - 4,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
1.24 |  | Pārkrituma (h=2,5-3,0 m) mezgls dzelzsbetona akā Ø1500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 1
1.25 |  | Pārkrituma (h=3,0-3,5 m) mezgls dzelzsbetona akā Ø1500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 1
1.26 |  | Aizsargčaula DN160 dzelzsbetona grodu akas sienā piegāde un montāža | gab. | 2
1.27 |  | Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā piegāde un montāža | gab. | 18
1.28 |  | Marķējuma lente pašteces kanalizācijai 0,5 virs jaunprojektējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 449.16
1.29 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
1.30 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta 15 cm pabērums un 30 cm apbērums) | m3 | 420
1.31 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 483.5
1.32 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV pārbaude | m | 483.5
1.33 |  | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 483.5
1.34 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 320
Atjaunojamais grants segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 28,4 m2
1.35 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 1.4
1.36 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 7.1
1.37 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 79.9
1.38 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 98.3
Atjaunojamais zālājs pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 611,7 m2
1.39 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 61.2
1.40 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 962.02
1.41 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 3.7
1.42 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 1359.54
2. |  | Saimnieciskās pašteces kanalizācijas sistēma K-1 posms no "Kraujas" (neieskaitot spied.dz. akas -2) līdz "Vecsaikava-1" (neieskaitot aku K-40)
2.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 39.7
2.2 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 351.6
2.3 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana un aizsardzība komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 1
2.4 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 2
2.5 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 0,5- 1,0 m zaļajā zonā | m | 62.8
2.6 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,0-1,5 m zaļajā zonā | m | 27.5
2.7 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m zaļajā zonā | m | 27.1
2.8 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m zaļajā zonā | m | 29.4
2.9 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,5-3,0 m zaļajā zonā | m | 114.2
2.10 |  | Tas pats iebūves dziļums 3,0-3,5 m zaļajā zonā | m | 123.2
2.11 |  | Tas pats iebūves dziļums 0,5-1,0 m grants segumā | m | 3.9
2.12 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,5-3,0 m grants segumā | m | 3.2
2.13 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu pievienojums pie esošā pašteces kanalizācijas kolektora DN100-150(pēc esošās situācijas), izmantojot termonosēdošo savienojumu piegāde un montāža | vietas | 4
2.14 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315(0,5 - 1,0 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
2.15 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(1,0 - 1,5 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 2
2.16 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(1,5 - 2,0 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 2
2.17 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(2,5 - 3,0 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 4
2.18 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500(3,0 - 3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 3
2.19 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0 m) mezgls ārpus plastmasas akas Ø600/515 ar ievadcaurules diametru 200 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 1
2.20 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5 m) mezgls dzelzsbetona akā Ø600/515 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 2
2.21 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0 m) mezgls ārpus plastmasas akas Ø600/515 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 2
2.22 |  | Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā piegāde un montāža | gab. | 6
2.23 |  | Marķējuma lente pašteces kanalizācijai 0,5 virs jaunprojektējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 391.3
2.24 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
2.25 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta 15 cm pabērums un 30 cm apbērums) | m3 | 369.3
2.26 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 391.3
2.27 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV pārbaude | m | 391.3
2.28 |  | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 391.3
2.29 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 391.3
Atjaunojamais grants segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 10,7 m2
2.30 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 0.5
2.31 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 2.7
2.32 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 10.9
2.33 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 17.8
Atjaunojamais zālājs pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 576,3 m2
2.34 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 57.63
2.35 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 1018.47
2.36 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 3.5
2.37 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 1393.06
3. |  | Saimnieciskās pašteces kanalizācijas sistēma K-1 posms Līvānu māju rajonā no K-1 (ieskaitot) līdz K-11 (ieskaitot); no K-13 (b)(ieskaitot) līdz K-11 (ieskaitot); no Spied. Dz. aka -1 (neieskaitot) līdz K-18 (ieskaitot)no K-16(a) (ieskaitot) līdz KSS-2 (neieskaitot)
3.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 163.6
3.2 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 681.9
3.3 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana un aizsardzība komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 3
3.4 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 39
3.5 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 0,5- 1,0 m zaļajā zonā | m | 35.1
3.6 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,0-1,5 m zaļajā zonā | m | 142.7
3.7 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m zaļajā zonā | m | 108.3
3.8 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m zaļajā zonā | m | 310.5
3.9 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,5-3,0 m zaļajā zonā | m | 139.7
3.10 |  | Tas pats iebūves dziļums 3,0-3,5 m zaļajā zonā | m | 27.7
3.11 |  | Tas pats iebūves dziļums 0,5-1,0 m grants segumā | m | 3.8
3.12 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,0-1,5 m grants segumā | m | 6.6
3.13 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m grants segumā | m | 4.1
3.14 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m grants segumā | m | 2.5
3.15 |  | Tas pats iebūves dziļums 0,5-1,0 m asfalta segumā | m | 11.9
3.16 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,0-1,5 m asfalta segumā | m | 20
3.17 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m asfalta segumā | m | 28
3.18 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m asfalta segumā | m | 4.6
3.19 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315(1,0 - 1,5 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 9
3.20 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315(1,0 - 1,5 m dziļumā) un 40 t vāku grants segumā piegāde un montāža | kompl. | 2
3.21 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(1,0 - 1,5 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 4
3.22 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(2,0 - 2,5 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 8
3.23 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø600/515(2,5 - 3,0 m dziļumā) un 12,5 t vāku zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 4
3.24 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1000(1,5 - 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
3.25 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1000(2,0 - 2,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
3.26 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1500(3,0 - 3,5 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 40 t grants segumā piegāde un montāža | kompl. | 1
3.27 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0 m) mezgls ārpus plastmasas akas Ø600/515 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 3
3.28 |  | Pārkrituma (h=0,5-1,0 m) mezgls dzelzsbetona akā Ø1000 ar ievadcaurules diametru 200 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 2
3.29 |  | Pārkrituma (h=1,0-1,5 m) mezgls ārpus plastmasas akas Ø600/515 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 1
3.30 |  | Pārkrituma (h=1,5-2,0 m) mezgls ārpus plastmasas akas Ø600/515 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 1
3.31 |  | Pārkrituma (h=2,5-3,0 m) mezgls dzelzsbetona akā Ø1500 ar ievadcaurules diametru 160 mm, t.sk cauruļvadi, veidgabali un to stiprinājumi piegāde un montāža | kompl. | 1
3.32 |  | Aizsargčaula DN160 dzelzsbetona grodu akas sienā piegāde un montāža | gab. | 1
3.33 |  | Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā piegāde un montāža | gab. | 9
3.34 |  | Marķējuma lente pašteces kanalizācijai 0,5 virs jaunprojektējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 845.5
3.35 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
3.36 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta 15 cm pabērums un 30 cm apbērums) | m3 | 800
3.37 |  | Putoplasta sultumizolācija ø160 50mm | m | 6
3.38 |  | Putoplasta sultumizolācija ø200 50mm | m | 3
3.39 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 845.5
3.40 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV pārbaude | m | 845.5
3.41 |  | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 845.5
Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 96,8 m2
3.42 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 3.9
3.43 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 5.8
3.44 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 25.2
3.45 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 58.7
3.46 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 119.6
Atjaunojamais grants segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 25,5 m2
3.47 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 1.3
3.48 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 6.4
3.49 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 15.7
3.50 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 32
Atjaunojamais zālājs pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 1146 m2
3.51 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 114.6
3.52 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 1663
3.53 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 6.9
3.54 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 2407.9
4. |  | Saimnieciskās pašteces kanalizācijas sistēma K-1 posms no K-18(neieskaitot) līdz K-18(a)(ieskaitot) (K1 izbūve līdz "Rūmniekiem" un "Ceļmaliešiem")
4.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø200 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 11.58
4.2 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø400 pašteces kanalizācijas apvalkcaurule SDR 11 PE100 piegāde un izbūve ar beztranšeju metodi | m | 18.82
4.3 |  | Pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 Ø200 iebūve, iebūves klase T8 izbūve SCGR ULTREASTRESS Ø400 SDR 11 PE100 pašteces kanalizācijas apvalkcaurulē | m | 18.82
4.4 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 2.88
4.5 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0- 2,5 m zaļajā zonā | m | 1.6
4.6 |  | Tas pats iebūves dziļums 2,0-2,5 m asfalta segumā | m | 7.1
4.7 |  | Būvbedres rakšana apvalkcaurules izbūvei ar beztranšeju metodi | m3 | 16
4.8 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka Ø1000(1,5 - 2,0 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā | kompl. | 1
4.9 |  | Aizsargčaula DN200 dzelzsbetona grodu akas sienā | gab. | 1
4.10 |  | Marķējuma lente pašteces kanalizācijai 0,5 virs jaunprojektējamās komunikācijas | m | 11.58
4.11 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
4.12 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta 15 cm pabērums un 30 cm apbērums) | m3 | 11
4.13 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 30.4
4.14 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV pārbaude | m | 30.4
4.15 |  | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 30.4
Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 10,7 m2
4.16 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 0.43
4.17 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 0.64
4.18 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 2.8
4.19 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 14.8
4.20 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 21.7
Atjaunojamais zālājs pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 6,7 m2
4.21 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 0.67
4.22 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 8.93
4.23 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 0.04
4.24 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 13.3
5. |  | Saimnieciskās pašteces kanalizācijas sistēma K-1 posms no K-1(c)(ieskaitot) līdz K-1(neieskaitot) (K1 izbūve līdz "Krastmaļi" un "Skroderkalns")
5.1 |  | Pašteces kanalizācijas caurule PP SN8 Ø160 iebūve, iebūves klase T8, ar 15 cm biezas cauruļu pamatnes un smilts apbēruma 30 cm virs caurules ierīkošanu | m | 66.6
5.2 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 1
5.3 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,0- 1,5 m grants segumā | m | 47.2
5.4 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m grants segumā | m | 19.4
5.5 |  | Sadzīves notekūdeņu plastmasas kanalizācijas skataka ar teleskopisko cauruli ø400/315(1,0 - 1,5 m dziļumā) un 40 t vāku grants segumā piegāde un montāža | kompl. | 3
5.6 |  | Marķējuma lente pašteces kanalizācijai 0,5 virs jaunprojektējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 66.6
5.7 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
5.8 |  | Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta 15 cm pabērums un 30 cm apbērums) | m3 | 63.7
5.9 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu skalošana | m | 66.6
5.10 |  | Pašteces kanalizācijas cauruļvadu CCTV pārbaude | m | 66.6
5.11 |  | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 66.6
5.12 |  | Atjaunojamais grants segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 100 m2
5.13 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 5
5.14 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 25
5.15 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 59.51
5.16 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 124.44
6. |  | Kopējie darbi
6.1 |  | Būvtāfele | gab. | 1
6.2 |  | Nodošanas dokumentācijas sagatavošana | kompl. | 1
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 9_U1
Lokālā tāme Nr.9
Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪA-3 (neieskaitot) līdz mezglam ŪM-9 (ieskaitot), no mezgla ŪM-18 (ieskaitot) līdz mezglam ŪM-2 (ieskaitot) un no ŪM-2 līdz ŪAS
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms uz mājām Lapiņas no mezgla ŪA-3(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-9(ieskaitot)
1.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø32 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 33.4
1.2 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 33.4
1.3 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø32 | gab. | 2
1.4 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø32 | gab. | 1
1.5 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 (zaļaja zonā) komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN15 ar impulsa devēju | kompl. | 1
1.6 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas | m | 33.4
1.7 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
1.8 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 33.4
1.9 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 33.4
1.10 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 33.4
1.11 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
1.12 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 1
Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 50,1 m2
1.13 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 2
1.14 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 3
1.15 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 13
1.16 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 58.1
1.17 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 42.1
2. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms no ŪAS līdz "Vecsaikava 1", no mezgla ŪM-18 (ieskaitot) līdz mezglam ŪM-2 (ieskaitot) un no ŪM-2 līdz ŪAS
2.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø50 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 27.5
2.2 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø63 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 614.8
2.3 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø110 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 101.7
2.4 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 590
2.5 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 2,0- 2,5 m zaļajā zonā | m | 142
2.6 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m asfaltbetona segumā | m | 12
2.7 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø63 ūdensvada apvalkcaurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža ar beztranšeju metodi | m | 24.2
2.8 |  | Projektējamā ūdensvada Ø50 pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d75 | vieta | 2
2.9 |  | Projektējamā ūdensvada Ø63 pieslēgums pie esošā ūdensvada tīkla d75 | vieta | 1
2.10 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 2
2.11 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN40 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 2
2.12 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN50 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 2
2.13 |  | Uzmavu adapters UNI DCI DN57-72/68-85 piegāde un montāža | gab. | 1
2.14 |  | Atloku adapters UNI DCI DN65/68-85 piegāde un montāža | gab. | 1
2.15 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.16 |  | Atloku aizbīdnis DCI DN100 piegāde un montāža | gab. | 3
2.17 |  | Siltināts Virszemes tipa Hidrants DCI DN100 piegāde un montāža | gab. | 1
2.18 |  | Atloku trejgabals DCI DN50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.19 |  | Atloku krustgabals DCI DN100 piegāde un montāža | gab. | 1
2.20 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø63/32 piegāde un montāža | gab. | 2
2.21 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø63/50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.22 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø110/63 piegāde un montāža | gab. | 2
2.23 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø160/110 piegāde un montāža | gab. | 1
2.24 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø200/160 piegāde un montāža | gab. | 1
2.25 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø50 piegāde un montāža | gab. | 5
2.26 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 5
2.27 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø110 piegāde un montāža | gab. | 9
2.28 |  | Īscaurule ar atloku PE Ø63/DN50 piegāde un montāža | gab. | 3
2.29 |  | Īscaurule ar atloku PE Ø110/DN100 piegāde un montāža | gab. | 5
2.30 |  | Elektrometināms līkums PE Ø110 220 piegāde un montāža | gab. | 1
2.31 |  | Elektrometināms līkums PE Ø110 900 piegāde un montāža | gab. | 1
2.32 |  | Elektrometināms līkums PE Ø63 900 piegāde un montāža | gab. | 6
2.33 |  | Noslēgatloks DCI DN65 piegāde un montāža | gab. | 1
2.34 |  | Noslēgatloks DCI DN100 piegāde un montāža | gab. | 1
2.35 |  | Noslēgatloks DCI DN150 piegāde un montāža | gab. | 1
2.36 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 1
2.37 |  | Noslēgtapa PE Ø100 piegāde un montāža | gab. | 1
2.38 |  | Noslēgtapa PE Ø150 piegāde un montāža | gab. | 1
2.39 |  | Elektrometināma Sedlu uzlika PE Ø63/50 piegāde un montāža | gab. | 1
2.40 |  | Elektrometināma Sedlu uzlika PE Ø63/63 piegāde un montāža | gab. | 1
2.41 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø63 piegāde un montāža | gab. | 1
2.42 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø110 piegāde un montāža | gab. | 2
2.43 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 32 piegāde un montāža | gab. | 1
2.44 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 63 piegāde un montāža | gab. | 3
2.45 |  | Aizsargčaula dzelzsbetona akas sienā DN 110 piegāde un montāža | gab. | 5
2.46 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN25 ar impulsa devēju piegāde un montāža | kompl. | 2
2.47 |  | Uzmavu adapters UNI DCI DN184-207 piegāde un montāža | gab. | 1
2.48 |  | Betona atbalsta bloku izbūve | gab. | 15
2.49 |  | Betona veidgabalu pamatņu izbūve dzelzsbetona akā | gab. | 6
2.50 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1000(2,00-2,50 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 1
2.51 |  | Hidroizolēta divās kārtās saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka ø1500(2,00-2,50 m dziļumā) ar akas pamatni, grodiem (Betona stiprības klase- C40/50, Ūdensnecaurlaidība kPA- 50), ar blīvgumiju grodu savienojuma vietās, grodu pārseguma vāku, kāpšļiem un kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t zaļajā zonā piegāde un montāža | kompl. | 2
2.52 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 744
2.53 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
2.54 |  | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | m | 744
2.55 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 768.2
2.56 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 768.2
2.57 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 768.2
2.58 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
Atjaunojamais zālājs pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 1098 m2
2.59 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 109.8
2.60 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 1800
2.61 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha piegāde un sēšana | kg | 6.6
2.62 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 502.5
Atjaunojamais asfaltbetona segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves18 m2
2.63 |  | Asfaltbetons ABT 16 (blietēts 4 cm kārta) | m3 | 0.7
2.64 |  | Asfaltbetons AG 22 (blietēts 6 cm kārta) | m3 | 1.1
2.65 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 26 cm kārta) | m3 | 4.7
2.66 |  | Smilts asfalta brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 23.1
2.67 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 12.9
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 10_U1
Lokālā tāme Nr.10
Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪM-61(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-61(c)(ieskaitot) un mezglam ŪM-61(e)(ieskaitot)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms mājām Krastmaļi un Skroderkalns no mezgla ŪM-61(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-61(c)(ieskaitot) un mezglam ŪM-61(e)(ieskaitot)
1.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø32 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 92.3
1.2 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 34.3
1.3 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m grants segumā | m | 58
1.4 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi | gab. | 2
1.5 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø32 | gab. | 5
1.6 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø32 | gab. | 1
1.7 |  | Kompresijas multidiametru dubiltuzmava PE Ø32/27-35 piegāde un montāža | gab. | 1
1.8 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 1
1.9 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 (zaļaja zonā) komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN15 ar impulsa devēju | kompl. | 2
1.10 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas | m | 92.3
1.11 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
1.12 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 92.3
1.13 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 92.3
1.14 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 92.3
1.15 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
1.16 |  | Šķērsojumi ar kabeļiem (t.sk. to atšurfēšana un aizsardzība komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 1
1.17 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 2
Atjaunojamais grants segums pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 27,9 m2
1.18 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 1.4
1.19 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 7
1.20 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 38.5
1.21 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 17.4
Atjaunojamais zaļajā zonā pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 110,6 m2
1.22 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 11
1.23 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 174.7
1.24 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 0.7
1.25 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 46.4
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 11_U1
Lokālā tāme Nr.11
Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪM-2 (neieskaitot) līdz pieslēgumam ŪM-27 (ieskaitot) Stūrīši posms ŪM-2 līdz ŪM-27
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms no mezgla ŪM-2 (neieskaitot) līdz pieslēgumam ŪM-27 (ieskaitot) Stūrīši posms ŪM-2 līdz ŪM-27
1.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø32 ūdensvada caurule SDR 17 PE100piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 379.8
1.2 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 363.1
1.3 |  | Tas pats iebūves dziļums 1,5-2,0 m grants segumā | m | 16.7
1.4 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø63 ūdensvada apvalkcaurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža ar beztranšeju metodi | m | 11
1.5 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi piegāde un montāža | gab. | 3
1.6 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 5
1.7 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 1
1.8 |  | Elektrometināms trejgabals PE Ø32 piegāde un montāža | gab. | 1
1.9 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 t(zaļajā zonā) komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN15 ar impulsa devēju piegāde un montāža | kompl. | 2
1.10 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas piegāde un montāža | m | 379.8
1.11 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
1.12 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 379.8
1.13 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 379.8
1.14 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 379.8
1.15 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
Atjaunojamais grants segums pēc pašteces kanalizācijas K-1 sistēmas izbūves 25,1 m2
1.16 |  | Dolomīta šķembas fr. 5-20 (blietētas 5 cm kārta) | m3 | 1.2
1.17 |  | Dolomīta šķembas fr. 20-40 (blietētas 25 cm kārta) | m3 | 6.3
1.18 |  | Smilts grants brauktuves atjaunošanai (blietēta) | m3 | 23.8
1.19 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 40.1
Atjaunojamais zālājs pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 544,7 m2
1.20 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 54.5
1.21 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 626.4
1.22 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha piegāde un sēšana | kg | 3.3
1.23 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 980.4
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## 12_U1
Lokālā tāme Nr.12
Ūdensvada tīkla izbūve no mezgla ŪM-48(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-46(ieskaitot)
Pasūtītājs: Madonas novada pašvaldība
Uzņēmējs:
Būves nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta nosaukums: "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība"
Objekta adrese: Vecsaikavas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads
Iepirkums: "Būvdarbu veikšana "Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība", identifikācijas numurs MNP2014/26_ERAF
Tāmes kopējās izmaksas euro:
Nr.p.k | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Vienību skaits | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehā nismi (euro) | Kopā (euro) | darbietilpība (c/h) | darba alga (euro) | materiāli (euro) | mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. |  | Aukstā ūdensvada sistēma Ū-1 posms mājām Parkamlas no mezgla ŪM-48(neieskaitot) līdz mezglam ŪM-46(ieskaitot)
1.1 |  | SCGR ULTREASTRESS Ø32 ūdensvada caurule SDR 17 PE100 piegāde un montāža uz esošas noblietētas un izlīdzinātas grunts pamatnes | m | 115.6
1.2 |  | Zemes darbi (rakšana, tranšeju sienu, stiprināšana, pie caurules iebūves dziļuma 1,5- 2,0 m zaļajā zonā | m | 115.6
1.3 |  | Elektrometināms Servisa aizbīdnis DCI DN25 ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošo kaļamā ķeta ielas kapi | gab. | 2
1.4 |  | Elektrometināma dubultuzmava PE Ø32 | gab. | 4
1.5 |  | Elektrometināma noslēgtapa PE Ø32 | gab. | 2
1.6 |  | Kompresijas trejgabals PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 1
1.7 |  | Elektrometināma Diametru pāreja PE Ø40/32 piegāde un montāža | gab. | 1
1.8 |  | Betona atbalsta bloku izbūve | gab. | 1
1.9 |  | Pilnībā nokomplektēta, siltināta plūsmas mērītāja aka HDPE Ø600 ar kaļamā ķeta akas vāku 12,5 (zaļaja zonā) komplektā ar cauruļvadiem, noslēgarmatūru, veidgabaliem un "B" klases plūsmas mērītāju DN15 ar impulsa devēju | kompl. | 2
1.10 |  | Marķējuma lente ūdensvadam 0,5 m virs izbūvējamās komunikācijas | m | 115.6
1.11 |  | Ūdens cauruļvadu un veidgabalu montāžas palīgmateriāli piegāde un montāža | kompl. | 1
1.12 |  | Ūdensvada trases nospraušana | m | 115.6
1.13 |  | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens 6 atm. | m | 115.6
1.14 |  | Ūdensvada dezinfekcija | m | 115.6
1.15 |  | Labarotoriskie izmeklējumi pēc ūdensvada dezinfekcijas | kompl. | 1
1.16 |  | Šķērsojumi ar komunikācijām, kuru diametrs <200mm (t.sk. to atšurfēšana komunikāciju izbūves laikā) | vieta | 2
Atjaunojamais zaļajā zonā pēc aukstā ūdensvada Ū-1 sistēmas izbūves 173,4 m2
1.17 |  | Melnzeme (blietēta 10 cm kārta) | m3 | 17.3
1.18 |  | Atpakaļ atberamā grunts zaļajā zonā | m3 | 274
1.19 |  | Zālāja sēklas, maisījumi apzaļumošanai C/5 izsējas norma 50 – 60 kg/ha | kg | 1
1.20 |  | Aizvedamā grunts uz atbērtni | m3 | 72.8
Kopā
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi …%
Tiešās izmaksas kopā
kopā
Sastādīja |  |  | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |  |  | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.