## Būvnieka koptāme
APSTIPRINU
Z.v.
20___. gada _____.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Būves nosaukums |  | Inženiertīklu pievadu izbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums"
Pasūtījuma Nr. |  | 2017/03/MS
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | [5 empty] | Objekta izmaksas €
1 | Katlumājas pārbūve | [5 empty] | 0
Kopā | [6 empty] | 0
PVN % | [5 empty] | 21 | 0
Kopā | [6 empty] | 0
| Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017.gada 24.augustā
| Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
| Pārbaudīja: |  | I.Ketlere-Krūmiņa
Sertifikāta Nr.

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Ārējo inženiertīklu pievadu izbūve
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums"
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS
|  |  | Par kopējo summu, € |  |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Nr. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€)
1 | LT-01/09/2017 | LT 1;Sagatavošanās, demontāža, zemes darbi un labiekārtošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | LT-02/09/2017 | LT 2; Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LT-03/08/2017 | LT 3; Ūdensapgāde un kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | LT-04/08/2017 | LT 4; Apkure, vēdināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | LT-05/08/2017 | Siltummehānika, iekārtas un ierīces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā: | 0
Virsizdevumi |  | 10% | 0
t.sk. Darba aizsardzība |  | 15% | 0
Peļņa |  | 10% | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
| Sastādīja |  | J.Jirjens |  | 2017 gada 24.augustā
| Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
| Pārbaudīja: |  | I.Ketlere-Krūmiņa |  | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-1;SagatavZemesd
[6 empty] | 6.2 |  |  | 6%
LT-01/09/2017
LT 1;Sagatavošanās, demontāža, zemes darbi un labiekārtošana
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | AR daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Sagatavošanās, demontāžas darbi
1.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
1.002 | Līg.cena | Ēkas asu nospraušana, ierīkošana | gb. | 12
1.003 | Līg.cena | Brauktuvju, ietvju, laukumu, labiekārtošanas elementu nospraušana | punkti | 30
Demontāžas darbi
1.004 | Līg.cena | Demontēt esošo tērauda skursteni D=800, L=20m ar atsaitēm | kpl. | 1
1.005 |  | Demontēt esošā skursteņa, atsaišu dz/b pamatus | m3 | 11
1.006 | Līg.cena | Demontēt esošās mūra, betona dūmejas | m3 | 4
1.007 |  | Demomtēt esošās metāla degvielas tvertnes ieskaitot mūrēto, betona pamatni | gb. | 5
1.008 |  | Naftas produktu pārpalikumu utilizēšana no degvielas tvertnēm | t. | 20
1.009 | Līg.cena | Demontēt dz/b segumu b=25cm | m2 | 168
1.010 | Līg.cena | Demontēt gaisa vadu līniju (1Kab.) 0,4kV | tm | 40
1.011 | Līg.cena | Demontēt koka karkasa h=4m, koka dēļiem apšūtu nojumi, koka konstrukcijas jumts, segums asbestcementa loksnes, asbestcementa lokšņu utilizācija | m2 | 143
1.012 |  | Demontēt lentveida betona pamatus nojumei | m3 | 8
1.013 | Līg.cena | Demontēt esošo tērauda horizontālo dūmeju 600x600 | tm | 10
1.014 |  | Demontēt tērauda katla apsaistes cauruļvadus Dn līdz 150 | tm | 50
1.015 | Līg.cena | Demontēt esošo dz/b grīdas konstrukciju b=25cm | m2 | 68
1.016 | Līg.cena | Demontēt esošo silikāta ķieģeļu mūri B=510 | m3 | 27
1.017 | Līg.cena | Demontēt esošo grīdas flīžu segumu līdz hidroizolācijai b=80mm | m2 | 11
1.018 | Līg.cena | Demontēt koka logu blokus | m2 | 43
1.019 |  | Demontēt iekšdurvis | m2 | 10
1.020 |  | Demontēt koka siltinātus vārtus | m2 | 33
1.021 |  | Demontēt lēzenā jumta siltinājumu b=20cm, betona izlīdzinošo kārtu b=10cm, mīkstā jumta segumu | m2 | 85
1.022 |  | Demontēt dzelzsbetona ribotos pārseguma paneļus | m2 | 80
1.023 | Līg.cena | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot noglabāšanas izmaksas | m3 | 55
Zemes darbi
1.024 | Līg.cena | Melnzemes noņemšana h~20cm | m2 | 672
1.025 | Līg.cena | Grunts izstrāde ierakumā līdz 1m, pārvietojot to līdz 50m | m3 | 112
1.026 | Līg.cena | Būvberes rakšana pamatu pēdu, siju ierīkošanai | m3 | 80
1.027 | Līg.cena | Grunts pamatnes ierīkošana blietējot Hvid.=0,5m | m2 | 372
1.028 | Līg.cena | Grunts pamatnes ierīkošana blietējot Hvid.=0,25m | m2 | 380
1.029 | Līg.cena | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 112
Labiekārtošanas darbi
Asfaltbetona segums
1.030 | Līg.cena | Salizturīgās kārtas H=35cm izbūve | m2 | 220
1.031 | Līg.cena | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 0/56 h= 12cm | m2 | 220
1.032 | Līg.cena | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 h= 10cm | m2 | 220
1.033 | Līg.cena | Karstais asfalts AC 22base h= 6cm izbūve | m2 | 215
1.034 | Līg.cena | Karstais asfalts AC 11surf h= 4cm izbūve | m2 | 215
1.035 | Līg.cena | Pazeminātā ielas apmale 100x22x15 ierīkošana to iestrādājot betonā uz šķembu pamatnes | m | 53
Betona segums
1.036 | Līg.cena | Salizturīgās kārtas H=30cm izbūve | m2 | 70
1.037 | Līg.cena | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 0/45 h= 18cm | m2 | 70
1.038 | Līg.cena | Sīkšķembu 2/5 h=5cm izbūve | m2 | 65
1.039 | Līg.cena | Betona C30/37 W10 virskārtas izbūve h=10cm | m2 | 63
Zālāja atjaunošana
1.040 | Līg.cena | Zālāja atjaunošana ar augu zemi, apsējot ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 62.2
1.041 | Līg.cena | Zālāja izbūve ar augu zemi, apsējot ar zālāja sēklām, h=10cm | m2 | 385.5
1.042 | Līg.cena | Kanāla ar metāla režģi A15 2000x368x308 izbūve | gb. | 1
1.043 | Līg.cena | Ievalkas izbūve dziļums līdz 0,5m | m | 52
1.044 | Līg.cena | Demontēt esošo kanāla siltumtrasi | m | 15
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā | 0
Pārbaudīja: |  | I. Ketlere-Krūmiņa | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. | 3-00672

## LT-2; VispCeltn
[6 empty] | 6.2 |  |  | 8%
LT-02/09/2017
LT 2; Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | EL daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas un sagatavošanas darbi
2.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
Betona konstrukcijas (BK daļa)
Dzelzsbetona stabveida pamati
Stabvaida pamats PM-1
2.002 | Līg.cena | Stabveida pamatu pabetonējuma C8/10 izbūve | m3 | 1.8
2.003 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 33
2.004 | Līg.cena | Pamata pēdu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 7.4
2.005 | Līg.cena | Stiergrojuma ∅ 12, B500B izbūve | t. | 0.165
2.006 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.035
2.007 | Līg.cena | Siets ∅ 12, A III, s-200x200mm izbūve | t. | 0.23
2.008 | Līg.cena | Siets ∅ 8, A III, s-400x400mm izbūve | t. | 0.015
Stabvaida pamats PM-1'
2.009 | Līg.cena | Stabveida pamatu pabetonējuma C8/10 izbūve | m3 | 2
2.010 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 34
2.011 | Līg.cena | Pamata pēdu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 7.4
2.012 | Līg.cena | Stiergrojuma ∅ 12, B500B izbūve | t. | 0.165
2.013 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.035
2.014 | Līg.cena | Siets ∅ 12, A III, s-200x200mm izbūve | t. | 0.23
2.015 | Līg.cena | Siets ∅ 8, A III, s-400x400mm izbūve | t. | 0.015
Stabvaida pamats PM-2
2.016 | Līg.cena | Stabveida pamatu pabetonējuma C8/10 izbūve | m3 | 0.2
2.017 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 4
2.018 | Līg.cena | Pamata pēdu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 0.9
2.019 | Līg.cena | Stiergrojuma ∅ 12, B500B izbūve | t. | 0.024
2.020 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.005
2.021 | Līg.cena | Siets ∅ 12, A III, s-200x200mm izbūve | t. | 0.025
2.022 | Līg.cena | Siets ∅ 8, A III, s-400x400mm izbūve | t. | 0.002
Stabvaida pamats PM-2'
2.023 | Līg.cena | Stabveida pamatu pabetonējuma C8/10 izbūve | m3 | 0.2
2.024 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 4
2.025 | Līg.cena | Pamata pēdu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 0.9
2.026 | Līg.cena | Stiergrojuma ∅ 12, B500B izbūve | t. | 0.024
2.027 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.005
2.028 | Līg.cena | Siets ∅ 12, A III, s-200x200mm izbūve | t. | 0.025
2.029 | Līg.cena | Siets ∅ 8, A III, s-400x400mm izbūve | t. | 0.002
Stabvaida pamats PM-3
2.030 | Līg.cena | Stabveida pamatu pabetonējuma C8/10 izbūve | m3 | 0.3
2.031 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 9
2.032 | Līg.cena | Pamata pēdu betonēšana, betons C30/37 | m3 | 1.7
2.033 | Līg.cena | Stiergrojuma ∅ 12, B500B izbūve | t. | 0.047
2.034 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.01
2.035 | Līg.cena | Siets ∅ 12, A III, s-200x200mm izbūve | t. | 0.049
2.036 | Līg.cena | Siets ∅ 8, A III, s-400x400mm izbūve | t. | 0.004
Pamatu plātnes izbūve zem katla
2.037 | Līg.cena | Betona pamata izbūve betons C30/37 | m3 | 2.295
2.038 | Līg.cena | Šķembu 0-40 slāņa b=30cm izbūve | m2 | 8
2.039 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve 2 kārtās | t. | 0.14
2.040 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.01
2.041 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.003
Pamatu plātnes izbūve zem pelnu konteinera
2.042 | Līg.cena | Betona pamata izbūve, betons C30/37 | m3 | 7.45
2.043 | Līg.cena | Šķembu 0-40 slāņa b=30cm izbūve | m2 | 17.1
2.044 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve 2 kārtās | t. | 0.305
2.045 | Līg.cena | Stiergrojuma Ø8, B500B izbūve | t. | 0.02
2.046 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.006
Dzelzsbetona pamata izbūve dūmenim
2.047 | Līg.cena | Pabetonējuma C8/10 izbūve | m3 | 0.75
2.048 | Līg.cena | Betona pamata izbūve, betons C30/37 | m3 | 6.05
2.049 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 16
2.050 | Līg.cena | Stiergrojuma ∅ 12, B500B izbūve | t. | 0.053
2.051 | Līg.cena | Stiergrojuma aptveres ∅ 12, B500B, s=200 izbūve | t. | 0.046
2.052 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 0.113
2.053 | Līg.cena | Sieta Ø8, S200x400 (B500B) izbūve | t. | 0.017
2.054 | Līg.cena | Skursteņa enkurbloka izbūve atbilstoši tehnoloģiskajiem rasējumiem | kpl. | 1
Kustīgo grīdu ieliekmo detaļu, balstu izbūve
2.055 | Līg.cena | Elementa Nr.1 detaļu izbūve | t. | 0.761
2.056 | Līg.cena | Elemanta Nr.2 detaļu izbūve | t. | 0.01
2.057 | Līg.cena | Elemanta Nr.3 detaļu izbūve | t. | 0.012
2.058 | Līg.cena | Elemanta Nr.4 detaļu izbūve | t. | 0.061
2.059 | Līg.cena | Elemanta Nr.5 detaļu izbūve | t. | 0.399
2.060 | Līg.cena | Elemanta Nr.6 detaļu izbūve | t. | 4.232
Šķeldas noliktavas dzelzsbetona grīdas konstrukcijas izbūve
2.061 | Līg.cena | Šķembu (0-40) b=300mm pamatnes ierīkošana | m2 | 386
2.062 | Līg.cena | Grīdas betonēšana betons C30/37 | m3 | 265
2.063 | Līg.cena | Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 9.8
2.064 | Līg.cena | Sieta Ø16, S200x200 (B500B) izbūve | t. | 2.45
2.065 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1500mm izbūve | t. | 0.05
2.066 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1400mm izbūve | t. | 0.015
2.067 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1700mm izbūve | t. | 0.025
2.068 | Līg.cena | Sieta Ø12, S400 (B500B), L=600mm izbūve | t. | 0.01
2.069 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izbūve | t. | 0.7
Atbalsta sienas izbūve
2.070 | Līg.cena | TVc profilu 160x160x6.0 montāža | t. | 0.905
2.071 | Līg.cena | TVc profila 120x120x5.0 montāža | t. | 0.647
2.072 | Līg.cena | Tērauda caurules Ø89x3.0 montāža | t. | 0.047
2.073 | Līg.cena | Tērauda caurules Ø76x3.0 montāža | t. | 0.091
2.074 | Līg.cena | Stiegrojuma Ø12, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.004
2.075 | Līg.cena | Stiegrojuma Ø10, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.004
2.076 | Līg.cena | Antiseptētu dēļu 50x150 klāja izbūve | m3 | 1
Norobežojošo koka sienu izbūve
2.077 | Līg.cena | Antiseptētu koka brusu 75x180 solis 1m montāža, stiprinot pie metāla kolonnām ar tērauda plāksnēm metinot | m3 | 3.2
2.078 | Līg.cena | Antiseptētu dēļu 50x150 klāja izbūve | m3 | 10.3
2.079 | Līg.cena | Tērauda plāksnes B=8mm 80x150 montāža koka brusu stiprināšanai | t. | 0.106
Metāla konstrukcijas (MK daļa)
2.080 | Līg.cena | Enkuru Tips1 izbūve pamatu pēdās | gb. | 18
2.081 | Līg.cena | Metāla nesošo konstrukciju montāža atbilstoši MK daļas rasējumiem | t. | 20.464
2.082 | Līg.cena | Plānsienu cinkota Z profila 150/1,5 uzstādīšana jumta konstrukcijā uz tērauda konstrukcijām stiprinot pie balstplātnēm | m | 193.8
2.083 | Līg.cena | Plānsienu cinkots Z profila 150/2mm uzstādīšana jumta konstrukcijā uz tērauda konstrukcijām stiprinot pie balstplātnēm | m | 466.4
Vispārceltnieciskie darbi atbilstoši AR daļas rasējumiem, specifikācijām
Grīdas šahtu izbūve
2.084 | Līg.cena | Inventārveidņu montāža, demontāža, noma | m2 | 35
2.085 | Līg.cena | Betona C30/37 šahtu grīdas un sienu betonēšana | m3 | 5.5
2.086 | Līg.cena | Metāla ieliekamo detaļu izbūve | t. | 0.051
2.087 | Līg.cena | Tērauda konstruktīvais siets šahtu dz/b konstrukcijā Ø10 s=150x150 | t. | 0.124
2.088 | Līg.cena | Cinkota tērauda režģa 34x38/30x2 uzstādīšana | m2 | 5
Grīdas betonēšana
2.089 | Līg.cena | Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārtas 0-45, h=10cm izbūve | m2 | 72
2.090 | Līg.cena | Betona pamatkārtas C30/37 b-80mm izbūve | m2 | 72
2.091 | Līg.cena | Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) izbūve pamatkārtā | m2 | 72
2.092 | Līg.cena | Hirdoizolācijas ierīkošana no polietilēna plēves | m2 | 72
2.093 | Līg.cena | Siltinājuma putu polistirols EPS 200 b=100 izbūve grīdas konstrukcijā | m2 | 72
2.094 | Līg.cena | Betona C30/37 b-150mm (slīpēta virsma) virskārtas izbūve | m2 | 72
2.095 | Līg.cena | Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) 2kārtās izbūve betona grīdu virskārtā | m2 | 72
Betona grīdu seguma atjaunošana
2.096 | Līg.cena | Akmens masas grīdas flīžu R11, C kategorija izbūve tās līmējot ar elastīgo flīžu līmi un šuvojot | m2 | 10.4
Iekšsienas, pašnesošās sienas, pārsegumi
2.097 | Līg.cena | Sendvičpaneļu ar minerālvates serdi 120mm EI-60 montāža sienām | m2 | 98
2.098 | Līg.cena | Sendvičpaneļu ar minerālvates serdi 120mm EI 60 montāža pārsegumā | m2 | 96
2.099 | Līg.cena | Palīgmateriāli sendvičpaneļu montāžai, šuvju apdarei | m2 | 194
2.100 | Līg.cena | Silikātķieģelu mūra b=510mm mūrēšana | m3 | 15.6
2.101 | Līg.cena | Monolītās dzelzsbetona joslas Betons C30/37 betonēšana uzstādot veidņus | m3 | 4.4
2.102 | Līg.cena | Konstruktīvā stiegrojuma joslai Ø10, S400 (B500B) izbūve | t. | 0.068
2.103 | Līg.cena | Aptveres Ø8, (S235JR) | t. | 0.012
2.104 | Līg.cena | Siltumizolācijas EPS 60 b=50mm izbūve | m2 | 15
2.105 | Līg.cena | Tērauda profilēta skārda T20 sienas apšuvums RAL 7032 | m2 | 524.7
2.106 | Līg.cena | Z veida 150/2mm profilu uzstādīšana pie metāla konstrukcijām uz balstplātnēm sienas apšuvumam | m | 485
2.107 | Līg.cena | Z veida 100/2mm profilu uzstādīšana pie metāla konstrukcijām uz balstplātnēm sienas apšuvumam | m | 171
2.108 | Līg.cena | Nesošā profilloksnes T45, RAL 7032 uzstādīšana jumta segumā | m2 | 682
2.109 | Līg.cena | Ķieģeļa sienu virsmu tīrīšana vecās krāsas noņemšana | m2 | 188
2.110 | Līg.cena | Ķieģeļa sienu virsmu gruntēšana | m2 | 188
2.111 | Līg.cena | Ķieģeļa sienu virsmu krāsošana ar emulsijas krāsu iekšdarbiem | m2 | 188
2.112 | Līg.cena | Sienu virsmu eļļas krāsas noņemšana, apmetuma remonts vietām | m2 | 22
2.113 | Līg.cena | Sienu flīzēšana, keramikas sienu flīzes, elastīgā flīšu līme šuvošana | m2 | 11
2.114 | Līg.cena | Sienu virsmas sagatavošana krāsošanai, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana ar mitrumnoturīgu emulsijas krāsu | m2 | 11
2.115 | Līg.cena | Hidroizolācijas krāsojums | m2 | 11
2.116 | Līg.cena | Griestu sagatavošana krāsošanai, vecās krāsas noņemšana špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām | m2 | 11
2.117 | Līg.cena | Mīkstā jumta seguma pieslēgumu atjaunošana ieskaitot siltumizolāciju b=200mm | m2 | 56
2.118 | Līg.cena | Skārda apdares elementi b=300 RAL 7032 montāža | m | 280
2.119 |  | Skārda apdares elementi b=1000 RAL 7032 montāža | m | 30
2.120 | Līg.cena | Sniega barjeras L=3m uzstādīšana | kpl. | 1
Vārti, logi, durvis
2.121 | Līg.cena | Paceļamo sekciju tipa vārtu W/m2k 2.0, 5,5m2 montāža | kpl. | 1
2.122 | Līg.cena | Paceļamo sekciju tipa vārtu ar durvīm W/m2k 2.0, 5,3m2 montāža | kpl. | 1
2.123 | Līg.cena | Veramu 2-daļīgu vārtu W/m2k 2.0, 4,6m2 montāza | kpl. | 1
2.124 | Līg.cena | Logu bloka L1, W/m2k 1.4, 4,85m2 montāža | kpl. | 1
2.125 | Līg.cena | Logu bloka L2, W/m2k 1.4, 4,87m2 montāža | kpl. | 1
2.126 | Līg.cena | Logu bloka L-3, W/m2k 1,4, 4.82m2 montāža | kpl. | 1
2.127 | Līg.cena | Logu bloka L-4, W/m2k 1,4, 4,75m2 montāža | kpl. | 2
2.128 | Līg.cena | Logu bloka L-5, W/m2k 1,4, 2,30m2 montāža | kpl. | 2
2.129 | Līg.cena | Logu bloks LB-1, W/m2k 1,4, 1,92m2 | kpl. | 1
2.130 | Līg.cena | Iekšdurvju ar pārplūdes resti D1, 2.2m2 montāža | gb. | 1
2.131 | Līg.cena | Iekšdurvju ar pārplūdes resti D2, 1.64m2 montāža | gb. | 3
2.132 | Līg.cena | Ārdurvju D3 W/m2k 2.0 , 2,25m2 montāža | gb. | 1
2.133 | Līg.cena | Ārdurvju D4, W/m2k 2.0, 2,31m2 montāža | gb. | 2
2.134 | Līg.cena | Ārējās skārda palodzes b=150mm montāža | m | 14.2
2.135 | Līg.cena | Iekšējās PVC palodzes b=450 montāža | m | 14.2
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | I. Ketlere-Krūmiņa | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-3; UK_UKT
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-03/08/2017
LT 3; Ūdensapgāde un kanalizācija
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UK, UKT daļu | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas un sagatavošanas darbi
Sagatavošanās darbi
3.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
3.002 | Līg.cena | Demontēt esošo sēdpodu, kanalizācijas un ūdensvada pievienojumus | kpl. | 1
3.003 | Līg.cena | Demontēt esošo roku mazgātnes, kanalizācijas un ūdensvada pievienojumus | kpl. | 1
3.004 | Līg.cena | Ūdensapgādes cauruļvadu atvienošana, hermetizēšana Dn līdz 25mm | vieta | 1
3.005 | Līg.cena | Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves izmaksas | m3 | 0.5
Iekšējās kanalizācijas izbūve
Tranšejas, pamatne
3.006 | Līg.cena | Tranšejas rakšana (roku darbs) h=līdz 1m 1,2m platumā | m | 6
3.007 | Līg.cena | Tranšeju h vid. 1,5m rakšana 1,5m platumā | m | 16
3.008 | Līg.cena | Smilts aizsargkārtas izveidošana tranšejā 40x40cm | m | 22
3.009 | Līg.cena | Grunts atpakaļ aizbēršana blietējot h=līdz 1m | m³ | 40
3.010 | Līg.cena | Liekās grunts aiztransportēšana no objekta | m³ | 4
Cauruļvadu izbūve
3.011 | Līg.cena | Ķeta kanalizācijas cauruļu DN100 uzstādīšana, tranšejā, ieskaitot veidgabalus | m | 18
3.012 | Līg.cena | Trapa De110 nomaiņa | gb | 1
3.013 | Līg.cena | Ķeta līkuma 45gr. DN100 iebūve | gb | 6
3.014 | Līg.cena | Ķeta trejgabala DN100 iebūve | gb | 1
3.015 | Līg.cena | Tīrīšanas lūkas betona grīdas virsmām De110 izbūve | gb | 1
3.016 | Līg.cena | Rūpnieciski ražota dzelzbetona grodu aka DN1000, h=2.0-2.5, vāks ar nestspēju 40t, iebūve zaļās zonas segumā t.sk. uzstādīt aizsargčaulu DN160 | kpl. | 1
3.017 | Līg.cena | Esošo aku vāku, grodu pārseguma vāku demontāža un atpakaļ uzstādišana , t.sk. augtuma regulēšanas grdzenu uzstādīšana | kpl. | 1
3.018 | Līg.cena | PP caurules De160 pievienojuma komplekta esošajai plastmasas akai izbūve | kpl. | 1
3.019 | Līg.cena | Cauruļvadu PP De160, SN8 guldīšana gatavā tranšejā | m | 6
3.020 | Līg.cena | Brīdinājuma lentas ar metāla stiepli uzstādīšana | m | 22
3.021 | Līg.cena | Grīdā iebūvējamais drenāžas kanāla b=150mm, h=150mm, ķeta reste L=5m, ar trapu uzstādīšana | kpl. | 1
3.022 | Līg.cena | Hermētiska šķērsojuma izveide sienā, pārsegumā kanalizācijas cauruļvada De110 šķērsošanai | vieta | 2
3.023 | Līg.cena | Vēdināšanas cauruļvada pagarināšana 0,5m virs jumta konstrukcijai DN100 (sošās caurules materiālu, diametru un nepieciešamo garumu precizēt objektā) | vieta | 1
3.024 | Līg.cena | Sistēmas pārbaude | 100m | 0.3
Iekārtu uzstādīšana
3.025 | Līg.cena | Roku mazgātņu uzstādīšana komplektā ar sifonu, jaucējkrānu, ūdensvada noslēgvārstiem un visām nepieciešamajām veiddaļām pievienošanai gan pie kanalizācijas gan pie ūdensvada tīkliem. (Ražotāja firmu un iekārtas modeļi jasaskaņo ar pasūtītāju) | kpl | 1
3.026 | Līg.cena | Piekārtā klozetpoda ar rāmi uzstādīšana komplektā ar skalojamo kasti, vāku un visiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem pieslēgšanai pie kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. Uzstādīt aprīkojumu personām ar īpašām vajadzībām. | kpl | 1
3.027 | Līg.cena | Dušas maisītāja (vienroku) ar sietiņa turētāju uzstādīšana | kpl | 1
3.028 |  | Uzstādīt ūdens sildāmo boileri 150L, siltumnesējs apkures sistēma. Tanī skaitā pievienošanai nepieciešamie cauruļvadi, armatūra un veidgabali | kpl. | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | V. Siņicina-Kuļka | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. | 3-00672

## LT-4; AVK
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-04/08/2017
LT 4; Apkure, vēdināšana
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | AVK daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
AVK
Demontāžas un sagatavošanas darbi
Sagatavošanās darbi
4.001 | Līg.cena | Būvlaukuma mobilizācija | kpl. | 1
Demontāžas darbi
4.002 | Līg.cena | Demontēt esošo radiatoru ar cauruļvadiem | gb | 3
Dabīga gaisa nosūces sistēma DN-1
4.003 | Līg.cena | Rotējoša jumta deflektora n200 ar regulējamo pamatne 13o, atbilstoši juma slīpumam uzstādīšana | kpl. | 1
4.004 | Līg.cena | Gaisa Ø200 vadu ar veidgabaliem uzstādīšana un nostiprināšana | m | 3
4.005 | Līg.cena | Aizsargrestes Ø200 uzstādīšana | gb | 1
4.006 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu jumta šķērsojuma vietā | vieta | 1
Dabīga gaisa nosūces sistēma DN-2
4.007 | Līg.cena | Rotējoša jumta deflektora Ø315 ar regulējamo pamatne 13o, atbilstoši juma slīpumam uzstādīšana | kpl. | 1
4.008 | Līg.cena | Gaisa Ø315 vadu ar veidgabaliem uzstādīšana un nostiprināšana | m | 1
4.009 | Līg.cena | Aizsargrestes Ø315 uzstādīšana | gb | 1
4.010 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu jumta šķērsojuma vietā | vieta | 1
Dabīga gaisa pieplūdes sistēma DP - 1 (3.kpl.)
4.011 | Līg.cena | Ārā pretlietus reste 700x400 uzstādīšana | gb | 3
4.012 | Līg.cena | Aizsargreste 700x400 uzstādīšana | gb | 3
4.013 | Līg.cena | Caurumu kalšana sienu konstrukcijās 700x400 | gb | 3
4.014 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 3
Pārsedze
4.015 | Līg.cena | Metāla pārsedžu l=1,2m uzstādīšana (3gb) | kg | 40.35
Gaisa nosūces sistēma N -1
4.016 | Līg.cena | Kanālas ventilators n125 ar elektrodzinēju 67W, 2514 min-1 uzstādīšana | gb | 1
4.017 | Līg.cena | Gaisa vadu Ø125 ar veidgabaliem uzstādīšana un nostiprināšana | m | 9
4.018 | Līg.cena | Gaisa nosūces tērauda difuzora Ø125 uzstādīšana | gb | 4
4.019 | Līg.cena | Regulējošais -mērīšanas diafragmas vārsts Ø125 | gb | 4
4.020 | Līg.cena | Trokšņa slāpētājs Ø125x600(L) | gb | 1
4.021 | Līg.cena | Izmešanas izvada Ø125, sāniskā, uzstādīšana | gb | 1
4.022 | Līg.cena | Caurumu kalšana sienās un griestos | gb | 3
4.023 | Līg.cena | Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas šķērsojuma vietā | vieta | 3
Dažādi darbi
4.024 | Līg.cena | Pārplūdes reste durvīm 200x100 uzstādīšana | kpl. | 4
4.025 | Līg.cena | Ventilācijass iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīklam | kpl. | 1
Apkure
Apkures sistēma
4.026 | Līg.cena | Vara cauruļu 18x1.0 uzstādīšana, ieskaitot veidgabalus, stiprinājumus | m | 14
4.027 | Līg.cena | Apkures tērauda radiatora 11x400x500(h), 347W, ar cauruļvadu apakšējo pievienojumu komplektā ar atgaisotāju, korķi, pieslēguma mezgliem, termoregulatoru un stiprinājuma kronšteiniem uzstādīšana | kpl. | 2
4.028 | Līg.cena | Apkures tērauda radiatora 11x800x500(h), 694W, ar cauruļvadu apakšējo pievienojumu komplektā ar atgaisotāju, korķi, pieslēguma mezgliem, termoregulatoru un stiprinājuma kronšteiniem uzstādīšana | gb | 1
4.029 | Līg.cena | Dvieļu žāvētāju JAV 1305 vai ekvivalenta ,385W uzstādīšana komplektā ar stiprinājumiem, pieslēguma mezgliem un termoregulatoru | gb. | 1
4.030 | Līg.cena | Atgaitas pieslēguma mezgls RLV15 vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 4
4.031 | Līg.cena | Radiatora termoregulatora DANFOSS RTD 3640-15 vai ekvivalenta uzstādīšana | kpl. | 4
4.032 | Līg.cena | Sistēmas hidrauliskā pārbaude, ieregulēšana | 100m | 0.14
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 0
Pārbaudīja: |  | L. Mihņeviča | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr. | 3-00672 | 3-00676

## LT-5; SM
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-05/08/2017
Siltummehānika, iekārtas un ierīces
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10. grupa. Katliekārtu sistēmas izbūve
5.001 | Līg.cena | Dūmeņa (sk. piegādātāja specifikāciju); H=15m, Diekš=570mm uzstādīšana | kpl. | 1
5.001 | Līg.cena | Dūmvads ar siltumizolāciju un apšūts, DN400 | kpl. | 1
5.002 | Līg.cena | Hidrostācija kurtuvei (sk. piegādātāja specifikāciju); HS1,5+1,5 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.003 | Līg.cena | Hidrostācija kurināmā padeves mehānismam (sk. piegādātāja specifikāciju); HS5,5 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.004 | Līg.cena | Ūdenssildāmais katls ar papildiekārtu komplektu (sk. piegādātāja specifikāciju); KAPAK950H (komforts) vai ekvivalents | kpl. | 1
5.005 | Līg.cena | Drošības vārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' | kpl. | 2
5.006 | Līg.cena | Drenāžas tvertnīte, DN100 | kpl. | 1
5.007 | Līg.cena | Kurināmā padeves mehānisms (sk. piegādātāja specifikāciju); KPM950 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.008 | Līg.cena | Multiciklons (sk. piegādātāja specifikāciju); MC950 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.009 | Līg.cena | Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju); VM900/4R vai ekvivalents | kpl. | 1
5.010 | Līg.cena | Pelnu konteineris ar sliedēm (sk. piegādātāja specifikāciju) PK5-1; V=5 kub.m | kpl. | 1
5.011 | Līg.cena | Pelnu vītņveida transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju) | kpl. | 1
5.012 | Līg.cena | Pelnu vītņveida transportieris (sk. piegādātāja specifikāciju) | kpl. | 1
5.013 | Līg.cena | Esošo cauruļvadu pārbūve pieslēguma izveidei | m | 6
20. grupa. Kurināmā padeves sistēmas izbūve
5.014 | Līg.cena | Kustīgā grīda (sk. piegādātāja specifikāciju) Komfotrts vai ekvivalenta | kpl. | 1
5.015 | Līg.cena | Pamata hidrostācija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju), HS7-B (Komforts) vai ekvivalents | kpl. | 1
5.016 | Līg.cena | Avārijas hidrostācija kustīgajai grīdai (sk. piegādātāja specifikāciju); HS3-B (Komforts) vai ekvivalents | kpl. | 1
5.017 | Līg.cena | Kurināmā ķēžu transportieris KT (sk. piegādātāja specifikāciju); Komfotrs vai ekvivalents | kpl. | 1
30. grupa. Kurināmā padeves sistēmas izbūve
5.018 | Līg.cena | Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu SX4 (sk. piegādātāja specifikāciju), KAESER vai ekvivalents | kpl. | 1
40. grupa. Katla kontūra apsaites izbūve
5.019 | Līg.cena | Recirkulācijas sūknis Q=40m³/h; H=10m; DN80 PN16; TP 80-110/4 A-F-A-BAQE vai ekvivalents | kpl. | 1
5.020 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs, 380-500V IP54, 0100-3L-0005-5 vai ekvivalents | kpl. | 1
5.021 | Līg.cena | Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=60m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h vai ekvivalents | kpl. | 1
5.022 | Līg.cena | Siltuma skaitītāja temperatūras devējs | kpl. | 2
5.023 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 | kpl. | 1
5.024 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...160°C ar čaulu L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 2
5.025 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs 0...120°C ar čaulu L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 | gb. | 1
5.026 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar, G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 4
5.027 | Līg.cena | Filtrs atloku DN80 PN16, 821A 080 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
5.028 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
5.029 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN125 PN25 | gb. | 2
5.030 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN100 PN25 | gb. | 3
5.031 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN80 PN25 | gb. | 2
5.032 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-A PN16 | gb. | 2
5.033 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN32 PN40 | gb. | 3
5.034 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16 | gb. | 1
5.035 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram, G1/2'' A-I PN250 | gb. | 4
5.036 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
5.037 | Līg.cena | Pretvārsts atloku DN80 PN16, 275 H 080 C 50 | gb. | 1
5.038 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 275 H 080 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
5.039 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs 380-500V IP54, 0100-3L-0023-5 vai ekvivalents | gb. | 1
5.040 | Līg.cena | Izplēšanas tvertne V=750l M2" PN10, ERL-750CE vai ekvivalents | gb. | 1
5.041 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...160°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 2
5.042 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 4
5.043 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 9
5.044 | Līg.cena | Filtrs atloku DN150 PN16, 821A 150 C 50 vai ekvivalents | gb. | 1
5.045 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
5.046 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai ekvivalents | gb. | 6
5.047 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 10
5.048 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-A PN16, R854LX025 vai ekvivalents | gb. | 2
5.049 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms/atloku DN50 PN40 NAVAL vai analogs | gb. | 2
5.050 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms DN50 PN40 NAVAL vai analogs | gb. | 1
5.051 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 9
5.052 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
5.053 | Līg.cena | Pretvārsts atloku DN150 PN16, 275 H 080 C 50 | gb. | 1
50. grupa. Siltuma tīklu apsaites izbūve
5.054 | Līg.cena | Siltummainis Q=2MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, M10-BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents | gb. | 2
5.055 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts atloku Kvs=100, DN80 PN16, VF3 065Z0262 | gb. | 1
5.056 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm G1/2'' A; 4-20mA; IP67/III, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 vai ekvivalents | gb. | 1
5.057 | Līg.cena | Elektropiedzīņa M=15Nm, DN80 PN16, AMB 182 082G4069 | gb. | 1
5.058 | Līg.cena | Elektroniskais kontroleris, ECL Comfort 110 | gb. | 1
5.059 | Līg.cena | Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=60m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h vai ekvivalents | gb. | 1
5.060 | Līg.cena | Siltuma skaitītāja temperatūras devējs | gb. | 2
5.061 | Līg.cena | Ārā gaisa temperatūras devējs, -40...+80°C 4-20mA | gb. | 1
5.062 | Līg.cena | Temperatūras devējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-L150 | gb. | 1
5.063 | Līg.cena | Spiediena devējs; 0...6barg, G1/2'' A; 4-20mA; IP67/III | gb. | 2
5.064 | Līg.cena | Izplēšanas tvertne V=1000l, G3" PN10, ERL-1000CE | gb. | 1
5.065 | Līg.cena | Mehāniskais termometrs D63; 0...120°C ar čaulu L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents | gb. | 6
5.066 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 12
5.067 | Līg.cena | Filtrs atloku DN150 PN16, 821A 150 C 50 vai ekvivalents | gb. | 2
5.068 | Līg.cena | Filtrs vītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 | gb. | 1
5.069 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai ekvivalents | gb. | 10
5.070 | Līg.cena | Aizbīdnis "Butterfly", DN80 PN16 | gb. | 1
5.071 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms, DN100 PN25, | gb. | 2
5.072 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms, DN150 PN26 | gb. | 3
5.073 | Līg.cena | Lodveida ventilis metināms, DN80 PN25 | gb. | 1
5.074 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 9
5.075 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-A PN16 | gb. | 2
5.076 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 14
5.077 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1'' I PN10, Zeparo ZUT25 vai ekvivalents | gb. | 1
5.078 | Līg.cena | Drošības vārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' | gb. | 1
5.079 | Līg.cena | Pretvārsts atloku, DN150 PN16 | gb. | 2
5.080 | Līg.cena | Pretvārsts atloku, DN80 PN16 | gb. | 1
60. grupa. Ūdens apgādes izbūve
5.081 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai ekvivalents | gb. | 2
5.082 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G1/2'' I-I PN16, R850X023 vai ekvivalents | gb. | 2
5.083 | Līg.cena | Automātiskais atgaisotājs G1/2'' I PN10, Zeparo ZUT15 vai ekvivalents | gb. | 1
70. grupa. Ķīmiskās ūdens sagatavošanas izbūve
5.084 | Līg.cena | Ūdens skaitītājs aukstam ūdenim Qp=1,5m³/h, G1/2'' PN16 | gb. | 1
5.085 | Līg.cena | Filtrs vītņu, G3/4'' I-I PN16 | gb. | 1
5.086 | Līg.cena | Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai ekvivalents | gb. | 4
5.087 | Līg.cena | Lodveida ventilis vītņu G3/4'' I-I PN16, R850X024 vai ekvivalents | gb. | 5
5.088 | Līg.cena | Piebarošanas vārsts, G3/4'' A-A PN16, VF 04 - 1/2'' E nai analogs | gb. | 1
5.089 | Līg.cena | Adatu vārsts vītņu manometram G1/2'' A-I PN250 WIKA vai analogs | gb. | 4
5.090 | Līg.cena | Pretvārsts atloku, G3/4'' I-I PN16, R60Y004 | gb. | 1
Cauruļvadu, veidgabalu izbūve (apjomi precizējami pie būvdarbu veikšanas)
5.091 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø168,3x4,5 | m | 60
5.092 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø139,7x4,0 | m | 40
5.093 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø114,3x3,6 | m | 20
5.094 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø88,9x3,2 | m | 15
5.095 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø76,1x2,9 | m | 10
5.096 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø60,3x3,2 | m | 10
5.097 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø33,7x3,2 | m | 40
5.098 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø26,9x2,6 | m | 10
5.099 | Līg.cena | Caurule (materiāls P235GH) Ø21,3x2,6 | m | 10
5.100 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN150 PN16 | gb. | 44
5.101 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN125 PN16 | gb. | 1
5.102 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN100 PN16 | gb. | 16
5.103 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN80 PN16 | gb. | 15
5.104 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN65 PN16 | gb. | 6
5.105 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN50 PN16 | gb. | 4
5.106 | Līg.cena | Atloks (materiāls S235JR) DN25 PN16 | gb. | 3
5.107 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 3D-90°-168,3x5,2 | gb. | 22
5.108 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN125, EN 10253-2 Type 3D-90°-139,7x5,2 | gb. | 6
5.109 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 3D-90°-114,3x4,7 | gb. | 12
5.110 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN80, EN 10253-2 Type 3D-90°-88,9x4,8 | gb. | 5
5.111 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN65, EN 10253-2 Type 3D-90°-76,1x3,9 | gb. | 3
5.112 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN50, EN 10253-2 Type 3D-90°-60,3x4,3 | gb. | 5
5.113 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN25, EN 10253-2 Type 3D-90°-33,7x4,5 | gb. | 30
5.114 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN20, EN 10253-2 Type 3D-90°-26,9x3,3 | gb. | 5
5.115 | Līg.cena | Līkums (materiāls P235) DN15, EN 10253-2 Type 3D-90°-21,3x3,1 | gb. | 5
5.116 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN150, EN 10253-2 Type 168,3x5,2 | gb. | 10
5.117 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN125, EN 10253-2 Type 139,7x5,2 | gb. | 2
5.118 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN100, EN 10253-2 Type 114,3x4,7 | gb. | 4
5.119 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235), DN80, EN 10253-2 Type 88,9x4,8 | gb. | 1
5.120 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN50, EN 10253-2 Type 60,3x4,3 | gb. | 1
5.121 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN25, EN 10253-2 Type 33,7x4,5 | gb. | 5
5.122 | Līg.cena | T-gabals (materiāls P235) DN20, EN 10253-2 Type 26,9x3,3 | gb. | 2
5.123 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN125, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/139,7x5,2 | gb. | 5
5.124 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN100, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/114,3x4,7 | gb. | 15
5.125 | Līg.cena | Pāreja koncentr. (materiāls P235) DN150/DN80, EN 10253-2 Type 168,3x5,2/88,9x4,8 | gb. | 5
5.126 | Līg.cena | Īscaurule Ø33,7x2,3mm ar vītni, l=100mm G1'' A | gb. | 50
5.127 | Līg.cena | Īscaurule Ø21,3x2,3mm ar vītni, l=100mm G1/2'' A | gb. | 50
5.128 | Līg.cena | Uzmava ar vītni G1/2" I | gb. | 50
5.129 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN150 | gb. | 50
5.130 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN125 | gb. | 30
5.131 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN100 | gb. | 20
5.132 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei DN80 | gb. | 10
5.133 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=20mm, L=1,2m, caurulei DN50 | gb. | 8
5.134 | Līg.cena | Siltumizolācijas čaula b=30mm, L=1,2m, caurulei DN25 | gb. | 3
Metāla kāpnes
5.112 | Līg.cena | Metāla nesošo konstrukciju montāža atbilstoši SM-7, SM-8 rasējumiem | t. | 0.804
5.113 | Līg.cena | Enkurskrūve HILTI HUS3-H M14*150 montāža | gb | 20
5.114 |  | Pakāpienu SP600*240 montāža | gb | 17
5.115 |  | Cinkota metināta režģa 34*38/30*3 uzstādīšana | m2 | 1.7
5.116 |  | Režģa stiprinājuma elementu komplekta montāža | kpl. | 12
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | Māris Etkins | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-6; VAS
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-06/08/2017
Vadības, automātikas sistēmas
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
10 un 20. grupa Kurināmā padeves sistēma
6.001 | Līg.cena | Kustīgā grīda Nr.1 KOMFORTS vai ekvivalents
6.002 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (raidītājs) S12-2NAEL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.003 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (uztvērējs) S12-2RPRL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.004 | Līg.cena | Ultraskaņas devējs QT50ULBQ6, IP67 20..800cm 4-20mA | kpl. | 2
6.005 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 6
Kustīgā grīda Nr.2 KOMFORTS vai ekvivalents
6.006 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (raidītājs) S12-2NAEL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.007 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs (uztvērējs) S12-2RPRL-2M, IP67 d12 sn=20 | kpl. | 1
6.008 | Līg.cena | Ultraskaņas devējs QT50ULBQ6, IP67 20..800cm 4-20mA | kpl. | 2
6.009 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 6
Kurināmā transportieris KT134 KOMFORTS vai ekvivalents
Motorreduktors
6.010 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 7
6.011 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | gb. | 1
6.012 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | gb. | 1
6.013 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-06, 200 bar | gb. | 5
Vītņveida transportieris VT83 KOMFORTS vai ekvivalents
Motorreduktors
6.014 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 7
6.015 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | gb. | 1
6.016 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | gb. | 1
6.017 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-06, 200 bar | gb. | 5
Hidrostacija Nr.1 Hydroscand vai ekvivalents
6.018 | Līg.cena | Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents | kpl. | 1
6.019 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | kpl. | 1
6.020 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | kpl. | 1
6.021 | Līg.cena | Sūknis 30A(C)46X163H, 60 l/min 180 bar | kpl. | 1
6.022 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-10 200 bar | kpl. | 4
Hidrostacija Nr.2 Hydroscand vai ekvivalents KOMFORTS vai ekvivalents
6.023 | Līg.cena | Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents | kpl. | 1
6.024 | Līg.cena | Līmeņa un temperatūras slēdzis PT30, 0-+70⁰C | kpl. | 1
6.025 | Līg.cena | Spiediena devējs PT5401, 0-250bar 4-20mA | kpl. | 1
6.026 | Līg.cena | Sūknis 30A(C)46X163H, 60 l/min 180 bar | kpl. | 1
6.027 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts RPE3-10 200 bar | kpl. | 4
6.028 | Līg.cena | 2-ceļu lodveida vārsts, bloka modelis 3/4'' 300bar Hydroscand vai ekvivalents | kpl. | 18
10. grupa Katliekārtu sistēma
Kurināmā padeves mehānisms KAPAK950
6.029 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL; IP67 NO PNP | kpl. | 2
6.030 | Līg.cena | Fotoelektriskais devējs O1D100, IP67 4-20mA 0..2m | gb.. | 2
6.031 | Līg.cena | Motorreduktors irdinātājam SK1282ABG-80S/4, IP55 | gb. | 1
6.032 | Līg.cena | Motorreduktors SK52F-100L, IP55 | gb. | 2
6.033 | Līg.cena | Termo-ūdens vārsts ar sensoru AVTA15, 0-10bar 10-+80⁰C | gb. | 2
6.034 | Līg.cena | Elektromagnētiskais vārsts (normāli ciet), EV250B 12 BG, DN15 PN10 | gb. | 1
6.035 | Līg.cena | Elektromagnētiskā spole BE230AS, IP67 230V | gb. | 1
6.036 | Līg.cena | Lodveida ventīlis (vītņu), 1/2'' ii PN16 | gb. | 5
6.037 | Līg.cena | Filtrs, R74AY003, 1/2'' PN10 | gb. | 1
6.038 | Līg.cena | Temperatūras devējs TOPGE, 0-+400⁰C 4-20mA | gb. | 2
Pelnu transportieris KPT 40
Motorreduktors SK42125AZDB-90S4, IP67
6.039 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 1
Kustīgo ārdu kurtuve ar ūdenssildāmo katlu un multiciklonu KAPAK950
Primārā gaisa ventilators CMT/2-250/100, IP55 2800rpm
6.040 | Līg.cena | Gaisa vārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 | gb. | 1
6.041 | Līg.cena | Spiediena devējs diferenciālais ar displeju DPTE250D, 250Pa 4-20mA | kpl. | 1
6.042 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV112N04TFC 440V IP65 | gb. | 1
Sekundārā gaisa ventilators CMT/2-180/75 IP55 2800rpm,
6.043 | Līg.cena | Gaisa vārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 | gb. | 2
6.044 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV751N04TFC, 440V IP65 | gb. | 1
Terciārais gaisa ventilātors CMT/2-180/75 IP55 2800rpm
6.045 | Līg.cena | Gaisa vārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 | gb. | 2
6.046 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV751N04TFC, 440V IP65 | gb. | 1
6.047 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 5
6.048 | Līg.cena | Temperatūras devējs TA-15-D/H-300 /1.4841-K-1-TR, 0-+1200⁰C 4-20mA | gb. | 3
6.049 | Līg.cena | Temperatūras devējs 17-1-8.0-3-350-CE11-R100-BACF17S-TXLPRT, 0-+400⁰C 4-20mA | gb. | 2
6.050 | Līg.cena | Temperatūras slēdzis L6188A2036, 70-+140⁰C | gb. | 1
6.051 | Līg.cena | Spiediena devējs diferenciālais ar displeju DPTE250D, 250Pa 4-20mA | gb. | 1
6.052 | Līg.cena | Spiediena slēdzis DCMV10, IP54 G1/2 1-10bar | gb. | 2
6.053 | Līg.cena | Skābekļa zonde NGK OZA685-WW1 | kpl. | 1
Rotējošais aizvars ar motorreduktors SK1382NBA-71S
6.054 | Līg.cena | Induktīvais devējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP | kpl. | 1
6.055 | Līg.cena | Saspiesta gaisa sprausla | gb. | 21
6.056 | Līg.cena | Drošības vārsts Prescor S 1700-2, 2",21/2" 6.0 bar | gb. | 2
6.057 | Līg.cena | Spiediena devējs 17.600G, 0-10bar 4-20mA | gb. | 1
6.058 | Līg.cena | Krāns manometram ar atgaisotāju R250DS, 1/2" PN42 | gb. | 1
Resīvers 180L
6.059 | Līg.cena | Trīsceļa vārsta piedziņa 90, IP54 | gb. | 1
6.060 | Līg.cena | Plūsmas kontroles slēdzis S6065A1003, IP65 120⁰C 11 bar | gb. | 1
6.061 | Līg.cena | Līmeņa slēdzis LBFS011110, IP67 0-+115⁰C 4-20mA 10bar | gb. | 1
6.062 | Līg.cena | Temperatūras devējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA | gb. | 3
Dūmu nosūce
Dūmsūcejs (sk. piegādātāja specifikāciju); VM900/4R vai ekvivalents
6.063 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV153N04TFD, 440V IP65 | gb. | 1
30.grupa Saspiestā gaisa sistēma
Gaisa kompresors ar iebūvēto resiveru un papildiekārtu komplektu SX4 (sk. piegādātāja specifikāciju), KAESER vai ekvivalents
6.064 | Līg.cena | Spiediena redukcijas vārsts ar manometru, filtru un automātisko kondensāta novadītāju AW40-F04DE-B, 1/2'' | gb. | 1
40. grupa Katla kontūra apsaite
Recirkulācijas sūknis V=30m3/h, H=8.0m L-80/4/176, DN80 PN10
6.065 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs, 380-500V IP54, 0100-3L-0005-5 vai ekvivalents | gb. | 1
Siltuma skaitītājs (atgaitā) Qp=60m³/h, DN100 PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h vai ekvivalents
6.066 | Līg.cena | Situma skaitītāja temperatūras devēji | gb. | 2
6.067 |  | Temperatūras devējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA | gb. | 1
Cirkulācijas sūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 275 H 080 C 50 vai ekvivalents
6.068 | Līg.cena | Frekvenču pārveidotājs ESV153N04TFD, 440V IP65 | gb. | 2
6.069 | Līg.cena | Spiediena devējs 17.600G, 0-10bar 4-20mA | gb. | 1
6.070 | Līg.cena | Temperatūras devējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA | gb. | 1
50.Grupa Siltumtīklu apsaite
Siltummainis Q=1MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, M10-BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents
6.071 | Līg.cena | Trīsceļa vārsta piedziņa 90, IP54 | gb. | 1
Palīgmateriālu izbūve
6.072 | Līg.cena | Ugunsizturīga kabeļa NHXH-J FE180 / E90 3x1.5 uzstādīšana | m | 50
6.073 | Līg.cena | Ugunsizturīga kabeļa NHXH-J FE180 / E90 2x0.8 uzstādīšana | m | 50
6.074 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 150
6.075 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x4 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
6.076 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x10 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 100
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | D.Lamberts | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.

## LT-7; EL
[6 empty] | 7.66 |  |  | 8%
LT-07/08/2017
Elektroapgāde
Objekta nosaukums |  | Katlumājas pārbūve
Objekta adrese |  | Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads
Pasūtītājs |  | Sia "Madonas siltums" | [5 empty] | Tāmes izmaksas: | 0 | € | Tāme sastādīta |  | 2017 gada 24.augustā
Līguma Nr. |  | 2017/03/MS |  |  | Tāme sastādīta |  | 2017 gada cenās uz |  | UKT daļas | rasējumiem
Nr. | Kods | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksa | [5 empty] | Kopējā izmaksa | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norm. c/h | Darba samaksas likme (€/h) | Darba alga €/h | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā € | Darbietilpība (c/h) | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā €
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Elektrosadalnes montāža
7.001 | Līg.cena | Korpuss 800x1250 IP 44 ar stiprinājumiem montāža | kpl. | 1
7.003 | Līg.cena | Blokslēdža DSB 400 montāža | gab. | 1
7.004 | Līg.cena | Blokslēdža DSB 250 montāža | gab. | 1
7.006 | Līg.cena | Kūstošā drošinātāja 400A montāža | gab. | 3
7.007 | Līg.cena | Kūstošā drošinātāja 250A montāža | gab. | 3
7.008 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/C/10 montāža | gab. | 12
7.009 | Līg.cena | Automātslēdža 230V 1/C/16 montāža | gab. | 5
7.010 | Līg.cena | Automātslēdža 400V 3/C/16 montāža | gab. | 6
7.011 | Līg.cena | "N" un "PE" kopnes montāža | gab. | 2
7.012 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm | gab. | 2
7.013 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare EPKT 0047 70-150 | gab. | 2
7.014 | Līg.cena | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 4-35 | gab. | 2
7.015 | Līg.cena | Palīgmateriāli sadalņu montāžai | k-ts | 1
Gaismekļi un to vadība
7.016 | Līg.cena | LED gaismeklis 2x18w IP 65 | gab. | 33
7.017 | Līg.cena | LED āra apgaismojuma ar kustības sensoru 30W vai ekvivalenta montāža | gab. | 5
7.018 | Līg.cena | Gaismekļa V/A IP 54 montāža | gab. | 3
7.019 | Līg.cena | Slēdža Z/A 1p + mont.kārba montāža | gab. | 5
7.020 | Līg.cena | Slēdža V/A 1p IP 44 montāža | gab. | 3
7.021 | Līg.cena | Slēdža V/A 2p IP 44 montāža | gab. | 2
7.022 | Līg.cena | Avārijas barošanas bloka 36W montāža | gab. | 6
7.023 | Līg.cena | Montāžas materiāli | komp. | 1
Spēka rozetešu montāža
7.024 | Līg.cena | Kontaktrozetes 240V Z/A, 2P+PE, IP44, 16A + mont. Kārba montāža | gab. | 11
7.025 | Līg.cena | Kontaktrozete 240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A | gab. | 1
7.026 | Līg.cena | Kontaktrozetes 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A montāža | gab. | 6
7.027 | Līg.cena | Montāžas materiāli | komp. | 1
Kabeļu un vadu montāža
7.028 | Līg.cena | Kabeļa AXMK 4x150 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 120
7.029 | Līg.cena | Kabelis AXMK 4x35 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 80
7.030 | Līg.cena | Kabelis AXMK 5x35 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 15
7.031 |  | Kabeļa līdz 150mm2 ievēršana aizsargcaurulē Ø110, 1250N | m | 56
7.032 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena kabeļa, aizsargcaurules iebūvei | m | 96
7.033 | Līg.cena | Smilts aizsargslāņa 0,35x0,35 izbūve kabeļa aizsardzībai | m | 96
7.034 | Līg.cena | Betona seguma B=20cm demontāža un atjaunošana kabeļa tranšejas rakšanai | m | 58
7.035 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-3x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 500
7.036 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-3x2,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 200
7.037 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x1,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 50
7.038 | Līg.cena | Kabeļa NYM-J-1-5x2,5 montāža pie sienas un kabeļu trepēm | m | 150
Zemējuma kontūrs
7.039 | Līg.cena | Zemējuma elektroda d=16mm, h=1,5 m montāža | gab. | 24
7.040 | Līg.cena | Elektroda spicītes d=16 mm montāža | gab. | 7
7.041 | Līg.cena | Savienojuma elementa elektrods/apaļdzelzis montāža | gab. | 7
7.042 | Līg.cena | Cinkota apaļdzelža Fe/Zn d=10mm montāža | m | 100
7.043 | Līg.cena | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena kabeļa, aizsargcaurules iebūvei | m | 100
7.044 | Līg.cena | Alumīnija uztvērējstieples AL d=8mm montāža | m | 200
7.045 | Līg.cena | klemme 2760/20 | gab. | 7
7.046 | Līg.cena | Mērījumu klemme | gab. | 6
7.047 | Līg.cena | Stieples distanceri pa jumta kori | gab. | 25
7.048 | Līg.cena | Stieples distanceri pa jumtu | gab. | 54
7.049 | Līg.cena | Vario klemme 249 | gab. | 3
7.050 | Līg.cena | Lokanā zemējuma vada Cu 25mm montāža | m | 10
7.051 | Līg.cena | Pretkorozijas lentas uzstādīšana | gab. | 1
7.052 | Līg.cena | Montāžas materiāli | kpl. | 1
Gaismas plauktu uzstādīšana
7.053 | Līg.cena | MEK 70 K PG vai ekvivalenta uzstādīšana | m | 190
7.054 | Līg.cena | Savienojuma MEK J-70 PG vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 40
7.055 | Līg.cena | T-veida savienojuma MEK TR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 7
7.056 | Līg.cena | Līkuma MEK KR-70 vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 4
7.057 | Līg.cena | Stiprinājuma MEK RK-70 PG vai ekvivalenta uzstādīšana | gab. | 55
7.058 | Līg.cena | Montāžas materiāli plauktu montāžai | t. | 0.3
7.059 | Līg.cena | Vadu savienotāji TORIX | gab. | 100
7.060 | Līg.cena | Skaviņas SC 8-12 | gab. | 200
7.061 | Līg.cena | Nozarkārbas HP 70 uzstādīšana | gab. | 10
7.062 | Līg.cena | PVC caurule cietās D25 + stiprinājumi uzstādīšana | m | 30
7.063 | Līg.cena | PVC caurules D75 + stiprinājumi uzstādīšana | m | 50
7.064 | Līg.cena | Palīgmateriāli gaismas plauktu un aizsargcauruļu uzstādīšanai | k-ts | 1
Novērošanas sistēmas 7608NI+K2+8cB 5Mpx vai ekvivalents izbūve atbalsta attālinātu piekļuvi caur internetu ar datoru un viedtālruni
7.065 | Līg.cena | Video vadības sadalne | gab. | 1
7.066 | Līg.cena | Videonovērošanas kameras 5Mpx, Full HD. Nakts redzamība, iebūvēts IR apgaismojums līdz 30m āra lietošanai līdz -30°C . Skata leņķis 63°, kodēšana H.265+ vai ekvivalents | gab. | 6
7.067 | Līg.cena | NVR ieraksta iekārta pieslēgums 8 kamerām, arhīva ilgums 1-2,5nedēļas pie ieraksta ātruma 12fps un pie ieraksta slodzes 50% vai ekvivalents | gb | 1
7.068 | Līg.cena | 6 portu komutators, kur 4 POE porti nodrošina barošanas apvienošanu ar datu pārraidi caur vienu kabeli. | gb | 1
7.069 | Līg.cena | Cat5e UTP tīkla kabelis | m | 250
7.070 | Līg.cena | Specializēts HDD diskas ar 2TB ietilpību | gb. | 1
7.071 | Līg.cena | Profesionāla videonovērošanas programmatūra | kpl. | 1
7.072 | Līg.cena | Kbelis RG59+2x0,5 | m | 200
7.073 | Līg.cena | Palīgmateriāli | k-ts | 1
Benzīna ģenerātora uzstādīšana
7.074 |  | Benzīna ģenerātora 40kVA; 400/230V; 50Hz; 3fāzes uzstādīšana iekštelpā | gb | 1
7.075 |  | ARI sadalne 400/230V; 125A; 3 fāzes montāža | gb | 1
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja |  | J.Jirjens | 2017 gada 24.augustā
Tāme sastādīta | 2017 gada 24.augustā
Pārbaudīja: |  | I. Ketlere-Krūmiņa | 2017 gada 24.augustā
Sertifikāta Nr.